江 苏 省 城 市 供 水 水 质 监 测 网 常 州 监 测 站

常 州 市 城 镇 供 水 水 质 检 测 中 心

评  价  报  告

JWC20180867                                              共  9  页        第  3  页

| 样品编号 |  | RY180904-028 | 检测类别 |  | 日常检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  | 水源水 | 采样日期 |  | 2018/09/04 |
| 采样地点 |  | 利港取水泵（江阴市利港西安村西利路245号） | 检测日期 |  | 2018/09/04~2018/09/30 |
| 样品性状 |  | 浑浊液体 | 报告日期 |  | 2018/10/08 |
| 受检单位 |  | 常州通用自来水有限公司 | 评价依据 |  | GB3838-2002 |
| 评价结论： 根据GB3838-2002的Ⅱ类水标准对该水源水质进行评价。 该水源水的pH、铁、锰、铜、锌、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、砷、镉、铬（六价）、氰化物、铅、汞、硒、水温、溶解氧、总磷、硫化物、铍、硼、钼、镍、钡、铊、锑、钴、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、高锰酸盐指数、三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、三氯乙醛、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、滴滴涕、林丹、百菌清、环氧氯丙烷、苯、甲苯、乙苯、二甲苯（总量）、苯乙烯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、乐果、敌敌畏、甲基对硫磷、对硫磷、马拉硫磷、莠去津（阿特拉津）、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯（总量）、六氯苯、氯乙烯、苯并[a]芘、溴氰菊酯、六氯丁二烯、丙烯酰胺、邻苯二甲酸（2乙基己基）酯、2,4,6-三氯酚、五氯酚、三氯乙烯、四氯乙烯、微囊藻毒素-LR、甲醛、乙醛、丙烯醛、甲萘威、水合肼、硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、2,4-二氯酚等指标均符合GB3838-2002的Ⅱ类水标准。 粪大肠菌群等指标不符合GB3838-2002的Ⅱ类水标准。 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、亚氯酸盐、氯酸盐、电导率、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、总氮、总有机碳、亚硝酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、六六六（总量）、七氯、毒死蜱、溴酸盐、菌落总数、总大肠菌群等指标为研究项目，不予评价。 *以下空白* |  |  |  |  |  |
|  | 编制：庄 炜 |  |  | 检测机构检验章 |  |
|  | 审核：徐 敏 |  |  |  |  |
|  | 签发：陆晶莹 |  |  |  |  |

江 苏 省 城 市 供 水 水 质 监 测 网 常 州 监 测 站

常 州 市 城 镇 供 水 水 质 检 测 中 心

检  测  报  告

JWC20180867                                                 共  9  页        第  4  页

| 样品编号 | RY180904-028 | 检测类别 | 日常检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 水源水 | 采样日期 | 2018/09/04 |
| 采样地点 | 利港取水泵（江阴市利港西安村西利路245号） | 检测日期 | 2018/09/04~2018/09/30 |
| 样品性状 | 浑浊液体 | 报告日期 | 2018/10/08 |
| 受检单位 | 常州通用自来水有限公司 | 检测依据 | 详见第8页 |

检测结果：

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值（GB3838-2002 Ⅱ类） |
| --- | --- | --- | --- |
| 色 | 度 | 15 | —— |
| 浑浊度 | NTU | 31.6 | —— |
| 臭和味 | —— | 1级，微弱泥腥味 | —— |
| 肉眼可见物 | —— | 颗粒状悬浮物 | —— |
| pH（20℃） | mg/L | 8.01 | 6～9 |
| 铝 | mg/L | 0.011 | —— |
| 铁 | mg/L | 0.14 | ≤0.3 |
| 锰 | mg/L | <0.01 | ≤0.1 |
| 铜 | mg/L | 0.00266 | ≤1.0 |
| 锌 | mg/L | <0.01 | ≤1.0 |
| 氟化物（以F-计） | mg/L | 0.23 | ≤1.0 |
| 亚氯酸盐 | mg/ L | <0.0024 | —— |
| 氯化物（以Cl-计） | mg/L | 20 | ≤250 |
| 氯酸盐 | mg/ L | <0.0050 | —— |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.58 | ≤10 |
| 硫酸盐 | mg/L | 32 | ≤250 |
| 砷 | mg/L | 0.00222 | ≤0.05 |
| 镉 | mg/L | <0.00010 | ≤0.005 |
| 铬（六价） | mg/L | <0.004 | ≤0.05 |
| 氰化物（以CN-计） | mg/L | <0.002 | ≤0.05 |
| 铅 | mg/L | 0.00111 | ≤0.01 |
|  |  |  | （接下页） |

JWC20180867                                                共  9  页        第  5  页

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值（GB3838-2002 Ⅱ类） |
| --- | --- | --- | --- |
| 汞 | mg/L | <0.00001 | ≤0.00005 |
| 硒 | mg/L | <0.00003 | ≤0.01 |
| 水温 | ℃ | 29.5 | —— |
| 溶解氧 | mg/L | 7.45 | ≥6 |
| 总磷（以P计） | mg/L | 0.10 | ≤0.1 |
| 硫化物 | mg/L | <0.005 | ≤0.1 |
| 电导率 | μs/cm | 319 | —— |
| 铍 | mg/L | <0.00004 | 0.002 |
| 硼 | mg/L | <0.20 | 0.5 |
| 钼 | mg/L | <0.00080 | 0.07 |
| 镍 | mg/L | <0.00150 | 0.02 |
| 钡 | mg/L | 0.053 | 0.7 |
| 铊 | mg/L | <0.00002 | 0.0001 |
| 锑 | mg/L | 0.00087 | 0.005 |
| 钴 | mg/L | <0.00140 | 1.0 |
| 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002 | ≤0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/ L | <0.1 | ≤0.2 |
| 氨氮（以N计） | mg/L | 0.03 | ≤0.5 |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 2.2 | ≤4 |
| 三氯甲烷 | mg/L | <0.0010 | 0.06 |
| 四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | 0.002 |
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | <0.0010 | —— |
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | <0.0010 | —— |
| 三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | 0.1 |
| 三氯乙醛 | mg/ L | <0.0010 | 0.01 |
| 化学需氧量（COD） | mg/L | 10.8 | ≤15 |
| 五日生化需氧量（BOD5） | mg/L | 0.46 | ≤3 |
| 总氮（以N计） | mg/L | 1.80 | —— |
| 石油类 | mg/L | <0.01 | ≤0.05 |
| 总有机碳 | mg/L | 1.56 | —— |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.004 | —— |
| 二氯乙酸 | mg/L | <0.0020 | —— |
|  |  |  | （接下页） |

JWC20180867                                                共  9  页        第  6  页

| 检测项目 | 单位 |  | 检测结果 | 限值（GB3838-2002 Ⅱ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三氯乙酸 | mg/L |  | <0.0010 | —— |
| 滴滴涕 | mg/L |  | <0.00002 | 0.001 |
| 林丹 | mg/L |  | <0.00001 | 0.002 |
| 六六六（总量） | mg/L |  | <0.00001 | —— |
| 百菌清 | mg/ L |  | <0.0001 | 0.01 |
| 环氧氯丙烷 | mg/L |  | <0.0002 | 0.02 |
| 苯 | mg/ L |  | <0.001 | 0.01 |
| 甲苯 | mg/ L |  | <0.001 | 0.7 |
| 乙苯 | mg/ L |  | <0.001 | 0.3 |
| 二甲苯（总量） | mg/ L |  | <0.001 | 0.5 |
| 苯乙烯 | mg/ L |  | <0.001 | 0.02 |
| 异丙苯 | mg/ L |  | <0.001 | 0.25 |
| 氯苯 | mg/ L |  | <0.001 | 0.3 |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/ L |  | <0.001 | 0.03 |
| 二氯甲烷 | mg/ L |  | <0.001 | 0.02 |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/ L |  | <0.001 | 0.03 |
| 1,2-二氯乙烯 | mg/ L |  | <0.001 | 0.05 |
| 乐果 | mg/ L |  | <0.0010 | 0.08 |
| 敌敌畏 | mg/ L |  | <0.0005 | 0.05 |
| 甲基对硫磷 | mg/ L |  | <0.0010 | 0.002 |
| 对硫磷 | mg/ L |  | <0.0010 | 0.003 |
| 马拉硫磷 | mg/ L |  | <0.0010 | 0.05 |
| 莠去津 | mg/ L |  | <0.001 | 0.003 |
| 1,2-二氯苯 | mg/ L |  | <0.0010 | 1.0 |
| 1,4-二氯苯 | mg/ L |  | <0.0010 | 0.3 |
| 三氯苯（总量） | mg/ L |  | <0.0001 | 0.02 |
| 六氯苯 | mg/ L |  | <0.00005 | 0.05 |
| 氯乙烯 | mg/ L |  | <0.001 | 0.005 |
| 苯并[a]芘 | mg/ L |  | <0.000002 | 0.0000028 |
| 七氯 | mg/ L |  | <0.0001 | —— |
| 溴氰菊酯 | mg/ L |  | <0.0001 | 0.02 |
| 六氯丁二烯 | mg/ L |  | <0.0001 | 0.0006 |
|  |  |  |  | （接下页） |

JWC20180867                                                共  9  页        第  7  页

| 检测项目 |  | 单位 | 检测结果 |  | 限值（GB3838-2002 Ⅱ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酰胺 |  | mg/ L | <0.0001 |  | 0.0005 |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 |  | mg/ L | <0.001 |  | 0.008 |
| 毒死蜱 |  | mg/ L | <0.0010 |  | —— |
| 2,4,6-三氯酚 |  | mg/L | <0.0002 |  | 0.2 |
| 五氯酚 |  | mg/L | <0.0002 |  | 0.009 |
| 三氯乙烯 |  | mg/ L | <0.0010 |  | 0.07 |
| 四氯乙烯 |  | mg/ L | <0.0010 |  | 0.04 |
| 微囊藻毒素-LR |  | mg/L | <0.0002 |  | 0.001 |
| 甲醛 |  | mg/ L | <0.05 |  | 0.9 |
| 溴酸盐 |  | mg/ L | <0.0050 |  | —— |
| 乙醛 |  | mg/L | <0.010 |  | 0.05 |
| 丙烯醛 |  | mg/L | <0.010 |  | 0.1 |
| 甲萘威 |  | mg/L | <0.0001 |  | 0.05 |
| 水合肼（以N2H4计） |  | mg/L | 0.009 |  | 0.01 |
| 硝基氯苯 |  | mg/L | <0.000008 |  | 0.05 |
| 2,4-二硝基氯苯 |  | mg/L | <0.00008 |  | 0.5 |
| 2,4-二氯酚 |  | mg/L | <0.0002 |  | 0.093 |
| 菌落总数 |  | CFU/ml | 4800 |  | —— |
| 总大肠菌群 |  | MPN/100ml | 2200 |  | —— |
| 粪大肠菌群 |  | 个/L | 17000 |  | 2000 |
| *以下空白* |  |  |  |  |  |
|  | 编制：庄 炜 |  |  | 检测机构检验章 |  |
|  | 审核：徐 敏 |  |  |  |  |
|  | 签发：陆晶莹 |  |  |  |  |

JWC20180867                                               共  9  页        第  8  页

| 检测依据及主要仪器： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 检测依据 | 主要仪器及型号 |
| 色 | GB/T5750.4-2006（1.1） | —— |
| 臭和味 | GB/T5750.4-2006（3.1） | —— |
| 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006（4.1） | —— |
| 浑浊度 | GB/T5750.4-2006（2.1） | 2100P便携式浊度仪 |
| pH | GB/T5750.4-2006（5.1） | S210 pH计 |
| 铁 | GB/T5750.6-2006（2.1） | SpectrAA-220原子吸收分光光度计 |
| 锰 | GB/T5750.6-2006（3.1） |  |
| 锌 | GB/T5750.6-2006（5.1） |  |
| 铜 | GB/T5750.6-2006（4.1） | SpectrAA-220G原子吸收分光光度计 |
| 镉 | GB/T5750.6-2006（9.1） |  |
| 铅 | GB/T5750.6-2006（11.1） |  |
| 铍 | GB/T5750.6-2006（20.2） |  |
| 钼 | GB/T5750.6-2006（13.1） |  |
| 镍 | GB/T5750.6-2006（15.1） |  |
| 铊 | GB/T5750.6-2006（21.1） |  |
| 钴 | GB/T5750.6-2006（14.1） |  |
| 钡 | GB/T5750.6-2006（16.1） |  |
| 硫酸盐 | GB/T5750.5-2006（1.2） | ICS-2000离子色谱仪 |
| 氯化物 | GB/T5750.5-2006（2.2） |  |
| 氟化物 | GB/T5750.5-2006（3.2） |  |
| 硝酸盐 | GB/T5750.5-2006（5.3） |  |
| 溴酸盐 | GB/T5750.10-2006（14.1） |  |
| 亚氯酸盐、氯酸盐 | GB/T5750.10-2006（13.2） |  |
| 砷 | GB/T5750.6-2006（6.1） | AFS-230a原子荧光分光光度计 |
| 汞 | GB/T5750.6-2006（8.1） |  |
| 硒 | GB/T5750.6-2006（7.1） |  |
| 锑 | GB/T5750.6-2006（19.1） |  |
| 铝 | GB/T5750.6-2006（1.1） | T6新悦分光光度计 |
| 铬（六价） | GB/T5750.6-2006（10.1） |  |
| 氰化物 | GB/T5750.5-2006（4.2） |  |
| 硫化物 | GB/T16489-1996 |  |
| 挥发酚类 | GB/T5750.4-2006（9.1） |  |
| 阴离子合成洗涤剂 | GB/T5750.4-2006（10.1） |  |
| 氨氮 | GB/T5750.5-2006（9.1） |  |
| 硼 | GB/T5750.5-2006（8.1） |  |
| 甲醛 | GB/T5750.10-2006（6.1） |  |
| 水合肼 | GB/T5750.8-2006（39.1） |  |
| 亚硝酸盐 | GB/T5750.5-2006（10.1） |  |
| 总磷 | GB/T 11893-1989 |  |
| 电导率 | GB/T5750.4-2006（6.1） | FE30电导率仪 |
| 水温 | GB/T 13195-1991 | 工作用玻璃液体温度计 |
| 溶解氧 | HJ506-2009 | HQ30D便携式溶氧仪 |
| 高锰酸盐指数 | GB/T5750.7-2006（1.1） | H.H.S.21-8电热恒温水浴锅 |
| （接下页） |  |  |

JWC20180867                                               共  9  页        第  9  页

| 总氮 | HJ636-2012 | TU-1901紫外可见分光光度计 |
| --- | --- | --- |
| 五日生化需氧量（BOD5） | GB/T5750.7-2006（2.1） | SPX-150B生化培养箱 |
| 总有机碳 | GB/T5750.7-2006（4.1） | OI1030W总有机碳测定仪 |
| 化学需氧量（COD） | HJ828-2017 | —— |
| 石油类 | HJ637-2012 | OL1010-B全自动红外测油仪 |
| 三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷 | GB/T5750.8-2006（1.2） | HP6890气相色谱仪 |
| 三氯乙醛 | GB/T5750.10-2006（8.1） |  |
| 百菌清 | GB/T5750.9-2006（9.1） |  |
| 三氯乙烯、四氯乙烯 | GB/T5750.8-2006（1.2） |  |
| 滴滴涕、林丹 | GB/T5750.9-2006（1.2） | 7890A气相色谱仪 |
| 乐果、敌敌畏、甲基对硫磷、对硫磷、马拉硫磷 | GB/T5750.9-2006（4.2） |  |
| 1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯（总量）、六氯苯 | GB/T5750.8-2006（24.1） |  |
| 溴氰菊酯 | GB/T5750.9-2006（11.1） |  |
| 六氯丁二烯 | GB/T5750.8-2006（44.1） |  |
| 丙烯酰胺 | GB/T5750.8-2006（10.1） |  |
| 硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯 | HJ648-2013 |  |
| 六六六（总量） | GB/T5750.9-2006（2.2） |  |
| 七氯 | GB/T5750.9-2006（19.1） |  |
| 二氯乙酸、三氯乙酸 | GB/T5750.10-2006（9.1） |  |
| 毒死蜱 | GB/T5750.9-2006（16.1） |  |
| 环氧氯丙烷 | GB/T5750.8-2006（17.1） | 6890N气相色谱仪 |
| 苯、甲苯、乙苯、二甲苯（总量）、苯乙烯、异丙苯 | GB/T5750.8-2006（18.4） |  |
| 氯苯 | GB/T5750.8-2006（23.1） |  |
| 1,2-二氯乙烷 | GB/T5750.8-2006（2.1） |  |
| 二氯甲烷 | GB/T5750.10-2006（5.1） |  |
| 1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯 | GB/T5750.8-2006（5.1） |  |
| 氯乙烯 | GB/T5750.8-2006（4.2） |  |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | GB/T5750.8-2006（12.1） |  |
| 乙醛 | GB/T5750.10-2006（7.1） |  |
| 丙烯醛 | GB/T5750.8-2006（16.1） |  |
| 莠去津 | GB/T5750.9-2006（17.1） | 1100高效液相色谱仪 |
| 苯并[a]芘 | GB/T5750.8-2006（9.1） |  |
| 微囊藻毒素-LR | GB/T5750.8-2006（13.1） |  |
| 甲萘威 | GB/T5750.9-2006（10.3） |  |
| 2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、五氯酚 | CJ/T 146-2001 |  |
| 菌落总数 | GB/T5750.12-2006（1.1） | PYX-DHS隔水式电热恒温培养箱 |
| 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006（2.1） |  |
| 粪大肠菌群 | GB/T5750.12-2006（3.1） |  |

备注：——

*以下空白*

检  测  报  告

共  9  页        第  1  页

| 报 告 编 号 | JWC20180867 |
| --- | --- |
| 样 品 名 称 | 水源水 |
| 受 检 单 位 | 常州通用自来水有限公司 |

江苏省城市供水水质监测网常州监测站

常州市城镇供水水质检测中心

2018年10月8日

共  9  页        第  2  页

说        明

一、 如有质量异议，请于报告发出之日起 15 日内向本中心提出，逾期不予受理。

二、 委托检测，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检测结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传之依据。

三、 本检测报告涂改、增删或未加盖本中心印章均视为无效。报告的复制件，由本中心加盖公章确认方为有效。

四、 本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制，凡部分复制、摘用或篡改本报告内容，引起法律纠纷者，责任自负。

地址：常州市太湖西路159号   邮编：213000   电话： 0519-88107862