江 苏 省 城 市 供 水 水 质 监 测 网 常 州 监 测 站

常 州 市 城 镇 供 水 水 质 检 测 中 心

评  价  报  告

JWC20180894                                              共  7  页        第  3  页

| 样品编号 |  | JY180904-049、JY180904-050 | 采样日期 |  | 2018/09/04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  | 水源水 | 检测日期 |  | 2018/09/04~2018/09/30 |
| 样品性状 |  | 浑浊液体 | 报告日期 |  | 2018/10/09 |
| 检测类别 |  | 监督检测 | 评价依据 |  | GB3838-2002 |
| 受检单位 |  | 溧阳水务集团有限公司 |  |  |  |
| 评价结论： 根据GB3838-2002的Ⅲ类水标准对所采水源水水质进行评价，经检测： 沙河水库原水水样的pH、铁、锰、铜、锌、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、砷、镉、铬（六价）、氰化物、铅、汞、硒、水温、溶解氧、总磷、硫化物、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、总氮、石油类、粪大肠菌群等指标符合GB3838-2002的Ⅲ类水标准。 大溪水库原水水样的pH、铁、锰、铜、锌、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、砷、镉、铬（六价）、氰化物、铅、汞、硒、水温、溶解氧、硫化物、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、总氮、石油类、粪大肠菌群等指标符合GB3838-2002的Ⅲ类水标准；总磷不符合GB3838-2002的Ⅲ类水标准。 *以下空白* |  |  |  |  |  |
|  | 编制：庄 炜 |  |  | 检测机构检验章 |  |
|  | 审核：徐 敏 |  |  |  |  |
|  | 签发：陆晶莹 |  |  |  |  |

江 苏 省 城 市 供 水 水 质 监 测 网 常 州 监 测 站

常 州 市 城 镇 供 水 水 质 检 测 中 心

检  测  报  告

JWC20180894                                                 共  7  页        第  4  页

| 样品编号 | JY180904-049、JY180904-050 | 采样日期 | 2018/09/04 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 水源水 | 检测日期 | 2018/09/04~2018/09/30 |
| 样品性状 | 浑浊液体 | 报告日期 | 2018/10/09 |
| 检测类别 | 监督检测 | 检测依据 | 详见第7页 |
| 受检单位 | 溧阳水务集团有限公司 |  |  |

检测结果：

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值（GB3838-2002 Ⅲ类） |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号：JY180904-049；采样地点：溧阳沙河水库原水泵站取水点 |  |  |  |
| pH（20℃） | mg/L | 8.20 | 6～9 |
| 铁 | mg/L | <0.05 | ≤0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.02 | ≤0.1 |
| 铜 | mg/L | 0.00030 | ≤1.0 |
| 锌 | mg/L | <0.01 | ≤1.0 |
| 氟化物（以F-计） | mg/L | 0.29 | ≤1.0 |
| 氯化物（以Cl-计） | mg/L | 4.6 | ≤250 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.22 | ≤10 |
| 硫酸盐 | mg/L | 25 | ≤250 |
| 砷 | mg/L | 0.00141 | ≤0.05 |
| 镉 | mg/L | <0.00010 | ≤0.005 |
| 铬（六价） | mg/L | <0.004 | ≤0.05 |
| 氰化物（以CN-计） | mg/L | <0.002 | ≤0.2 |
| 铅 | mg/L | 0.00643 | ≤0.05 |
| 汞 | mg/L | 0.00001 | ≤0.0001 |
| 硒 | mg/L | <0.00003 | ≤0.01 |
|  |  |  | （接下页） |

JWC20180894                                                共  7  页        第  5  页

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值（GB3838-2002 Ⅲ类） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水温 | ℃ | 31.0 | —— |
| 溶解氧 | mg/L | 7.05 | ≥5 |
| 总磷（以P计） | mg/L | 0.02 | ≤0.05（湖、库） |
| 硫化物 | mg/L | <0.005 | ≤0.2 |
| 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002 | ≤0.005 |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/ L | <0.1 | ≤0.2 |
| 氨氮（以N计） | mg/L | 0.04 | ≤1.0 |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 3.7 | ≤6 |
| 化学需氧量（COD） | mg/L | 13.7 | ≤20 |
| 五日生化需氧量（BOD5） | mg/L | 1.23 | ≤4 |
| 总氮（以N计） | mg/L | 0.66 | ≤1.0（湖、库） |
| 石油类 | mg/L | <0.01 | ≤0.05 |
| 粪大肠菌群 | 个/L | 260 | 10000 |
| 样品编号：JY180904-050；采样地点：溧阳大溪水库中心水厂原水取水点（溧阳市溧城镇上阁楼村） |  |  |  |
| pH（20℃） | mg/L | 8.07 | 6～9 |
| 铁 | mg/L | 0.05 | ≤0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.01 | ≤0.1 |
| 铜 | mg/L | 0.00092 | ≤1.0 |
| 锌 | mg/L | 0.02 | ≤1.0 |
| 氟化物（以F-计） | mg/L | 0.31 | ≤1.0 |
| 氯化物（以Cl-计） | mg/L | 5.6 | ≤250 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.21 | ≤10 |
| 硫酸盐 | mg/L | 19 | ≤250 |
| 砷 | mg/L | 0.00136 | ≤0.05 |
| 镉 | mg/L | <0.00010 | ≤0.005 |
| 铬（六价） | mg/L | <0.004 | ≤0.05 |
|  |  |  | （接下页） |

JWC20180894                                                共  7  页        第  6  页

| 检测项目 |  | 单位 | 检测结果 |  | 限值（GB3838-2002 Ⅲ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氰化物（以CN-计） |  | mg/L | <0.002 |  | ≤0.2 |
| 铅 |  | mg/L | 0.00300 |  | ≤0.05 |
| 汞 |  | mg/L | 0.00003 |  | ≤0.0001 |
| 硒 |  | mg/L | <0.00003 |  | ≤0.01 |
| 水温 |  | ℃ | 31.8 |  | —— |
| 溶解氧 |  | mg/L | 5.84 |  | ≥5 |
| 总磷（以P计） |  | mg/L | 0.06 |  | ≤0.05（湖、库） |
| 硫化物 |  | mg/L | <0.005 |  | ≤0.2 |
| 挥发酚类（以苯酚计） |  | mg/L | <0.002 |  | ≤0.005 |
| 阴离子合成洗涤剂 |  | mg/ L | <0.1 |  | ≤0.2 |
| 氨氮（以N计） |  | mg/L | 0.04 |  | ≤1.0 |
| 高锰酸盐指数（以O2计） |  | mg/L | 2.8 |  | ≤6 |
| 化学需氧量（COD） |  | mg/L | 11.5 |  | ≤20 |
| 五日生化需氧量（BOD5） |  | mg/L | 1.73 |  | ≤4 |
| 总氮（以N计） |  | mg/L | 0.38 |  | ≤1.0（湖、库） |
| 石油类 |  | mg/L | <0.01 |  | ≤0.05 |
| 粪大肠菌群 |  | 个/L | 400 |  | 10000 |
| *以下空白* |  |  |  |  |  |
|  | 编制：庄 炜 |  |  | 检测机构检验章 |  |
|  | 审核：徐 敏 |  |  |  |  |
|  | 签发：陆晶莹 |  |  |  |  |

JWC20180894                                               共  7  页        第  7  页

| 检测依据及主要仪器： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 检测依据 | 主要仪器及型号 |
| pH | GB/T5750.4-2006（5.1） | S210 pH计 |
| 铁 | GB/T5750.6-2006（2.1） | SpectrAA-220原子吸收分光光度计 |
| 锰 | GB/T5750.6-2006（3.1） |  |
| 锌 | GB/T5750.6-2006（5.1） |  |
| 铜 | GB/T5750.6-2006（4.1） | SpectrAA-220G原子吸收分光光度计 |
| 镉 | GB/T5750.6-2006（9.1） |  |
| 铅 | GB/T5750.6-2006（11.1） |  |
| 硫酸盐 | GB/T5750.5-2006（1.2） | ICS-2000离子色谱仪 |
| 氯化物 | GB/T5750.5-2006（2.2） |  |
| 氟化物 | GB/T5750.5-2006（3.2） |  |
| 硝酸盐 | GB/T5750.5-2006（5.3） |  |
| 砷 | GB/T5750.6-2006（6.1） | AFS-230a原子荧光分光光度计 |
| 汞 | GB/T5750.6-2006（8.1） |  |
| 硒 | GB/T5750.6-2006（7.1） |  |
| 铬（六价） | GB/T5750.6-2006（10.1） | T6新悦分光光度计 |
| 氰化物 | GB/T5750.5-2006（4.2） |  |
| 硫化物 | GB/T16489-1996 |  |
| 挥发酚类 | GB/T5750.4-2006（9.1） |  |
| 阴离子合成洗涤剂 | GB/T5750.4-2006（10.1） |  |
| 氨氮 | GB/T5750.5-2006（9.1） |  |
| 总磷 | GB/T 11893-1989 |  |
| 水温 | GB/T 13195-1991 | 工作用玻璃液体温度计 |
| 溶解氧 | HJ506-2009 | HQ30D便携式溶氧仪 |
| 高锰酸盐指数 | GB/T5750.7-2006（1.1） | H.H.S.21-8电热恒温水浴锅 |
| 化学需氧量 | HJ828-2017 | —— |
| 五日生化需氧量 | GB/T5750.7-2006 | SPX-150B生化培养箱 |
| 总氮 | HJ636-2012 | TU-1901紫外可见分光光度计 |
| 石油类 | HJ637-2012 | OL1010-B全自动红外测油仪 |
| 粪大肠菌群 | GB/T5750.12-2006（3.1） | PYX-DHS隔水式电热恒温培养箱 |

备注：——

*以下空白*

检  测  报  告

共  7  页        第  1  页

| 报 告 编 号 | JWC20180894 |
| --- | --- |
| 样 品 名 称 | 水源水 |
| 受 检 单 位 | 溧阳水务集团有限公司 |

江苏省城市供水水质监测网常州监测站

常州市城镇供水水质检测中心

2018年10月9日

共  7  页        第  2  页

说        明

一、 如有质量异议，请于报告发出之日起 15 日内向本中心提出，逾期不予受理。

二、 委托检测，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检测结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传之依据。

三、 本检测报告涂改、增删或未加盖本中心印章均视为无效。报告的复制件，由本中心加盖公章确认方为有效。

四、 本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制，凡部分复制、摘用或篡改本报告内容，引起法律纠纷者，责任自负。

地址：常州市太湖西路159号   邮编：213000   电话： 0519-88107862