## 出厂水
采样日期：2020/10/14
采样地点 |  | 西石桥水厂出厂水 | 魏村水厂出厂水 | 限值（GB5749-2006）
色 | 度 | <5 | <5 | 15
浑浊度 | NTU | <0.10 | <0.10 | 1
臭和味 |  | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无
余氯 | mg/L | 0.45 | 0.75 | ≥0.3mg/L
菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 100
菌落总数 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出
总大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出
耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出
pH值 |  | 7.68 | 7.67 | 6.5～8.5
总硬度 | mg/L | 118 | 120 | 450
铝 | mg/L | 0.036 | 0.051 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.1
铜 | mg/L | 0.00088 | 0.00064 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.19 | 0.19 | 1
氯化物 | mg/L | 19 | 20 | 250
硝酸盐氮 | mg/L | 1.26 | 1.27 | 10
硫酸盐 | mg/L | 29 | 29 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | 0.0043 | <0.0024 | 0.7
氯酸盐 | mg/L | 0.1123 | 0.2091 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 192 | 180 | 1000
砷 | mg/L | 0.0005 | <0.00050 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
硒 | mg/L | <0.00030 | <0.00030 | 0.01
总α放射性 | Bq/L | 0.011 | 0.011 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.07 | 0.094 | 1
挥发酚类 | mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.002
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.1 | <0.1 | 0.3
氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.5
耗氧量 | mg/L | 0.86 | 0.81 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0157 | 0.0131 | 0.06
四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.002
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0025 | 0.0026 | 0.1
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0061 | 0.0066 | 0.06
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.39 | 0.35 | 1
三氯乙醛 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | 0.01
二氯乙酸 | mg/L | <0.0020 | 0.0038 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | 0.0036 | 0.0038 | 0.1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

## 管网水
采样日期：2020/10/14
采样地点 |  | 第四中学门卫 | 西林新市民学校食堂 | 荔华医院食堂 | 丁堰村委 | 龙虎塘街道办事处 | 限值（GB5749-2006）
色 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15
浑浊度 | NTU | 0.26 | 0.14 | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 1
臭和味 |  | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
余氯 | mg/L | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ≥0.05mg/L
菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100
菌落总数 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
总大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
pH值 |  | 7.72 | 7.69 | 7.71 | 7.74 | 7.79 | 6.5～8.5
总硬度 | mg/L | 120 | 116 | 120 | 117 | 120 | 450
铝 | mg/L | 0.041 | 0.05 | 0.038 | 0.038 | 0.048 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1
铜 | mg/L | 0.00078 | 0.00086 | 0.0011 | 0.00094 | 0.00062 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 1
氯化物 | mg/L | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 250
硝酸盐氮 | mg/L | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.26 | 10
硫酸盐 | mg/L | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 0.7
氯酸盐 | mg/L | 0.1352 | 0.2018 | 0.1274 | 0.1264 | 0.1548 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 192 | 190 | 190 | 181 | 186 | 1000
砷 | mg/L | 0.00057 | 0.00053 | 0.00056 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00010 | 0.00021 | 0.0001 | <0.00010 | <0.00010 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
硒 | mg/L | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 0.01
总α放射性 | Bq/L | 0.017 | 0.013 | 0.011 | 0.01 | 0.013 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.097 | 0.093 | 0.071 | 0.108 | 0.08 | 1
挥发酚类 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3
氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5
耗氧量 | mg/L | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.75 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0252 | 0.0206 | 0.0221 | 0.022 | 0.026 | 0.06
四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0048 | 0.0046 | 0.0037 | 0.0039 | 0.005 | 0.1
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0108 | 0.0103 | 0.0094 | 0.0094 | 0.0114 | 0.06
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.65 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.67 | 1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站