关于施工图设计审查意见的函

交通银行股份有限公司常州分行：

你单位报送的交通银行常州延陵支行营业网点改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S242）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年3月19日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S242

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S242

| 项目名称 |  | 交通银行常州延陵支行营业网点改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区延陵西路101号 | 建设单位 |  | 交通银行股份有限公司常州分行 |
| 设计单位 |  | 南京市第二建筑设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 1815.79㎡ | 建筑层数 |  | 地上8层，地下1层 |
|  | 建筑高度 | 32m | 防火等级 |  | 地上二级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 交通银行常州延陵支行营业网点改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文： 1、图纸JS-05，图纸中缺卫生间布置，缺无障碍卫生设施，不满足《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021，第3.2.4条。二层平面需同步调整。LT2在01轴上设置卷帘，不满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022，第7.1.8-4条，楼梯间内设置自助服务区及后场区域，不满足第7.1.8-1,7.1.8-5条。 2、图纸JS-06，大会议室、接待室此空间仅一个安全出口，人数超30，不满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022，第7.1.6-4。 二 、违反强制性标准： 1、提供的图纸仅有消防设计说明，缺建筑设计说明、构造做法、防水专项说明、门窗大样、门窗表等，不满足《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》的要求，请补充完整。 三 、其他意见： 1、图纸JS-01，防火分区面积4000㎡的要求有误。 2、图纸JS-05，请补充增加的门窗的门窗编号，同时复核04轴交B轴处的门净宽、净高是否能满足《建筑防火通用规范》的要求。 3、图纸JS0-06,备用间的功能、人数需明确，其需通过玻璃隔断上的1m门疏散建议此处门净宽留足1.3m，净高留足2.1m，洽谈室需通过前厅疏散，疏散走道上的门应注明常开。前厅处防火卷帘是否有必要且可行（此楼梯原图可上二层屋面，原二层平面按《高层民用建筑设计防火规范》GBJ45-82要求需利用此楼梯疏散？） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 林路 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 陈染 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火2条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 交通银行常州延陵支行营业网点改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、请复核原设计图中办公及营业厅活载取值，现一层局部由办公改为营业厅，局部增加机房，使用荷载是否增加？二层营业厅改为办公+轻质隔墙，局部空调机房改为排烟机房并增加砖墙，应进行复核后给出结论。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 林路 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 陈染 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 交通银行常州延陵支行营业网点改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、违反GB50084-2017 7.1.2一层卫生间喷头间距、工具间喷头距墙尺寸不满足规范要求，类似问题请自查修改。 三 、其他意见：无 1、SS04 设计依据中删除«江苏省既有建筑改造消防设计技术要点»。 2、SS06 二层楼梯处未见喷头布置。 3、 SS07 消火栓原理图请补充完整；喷淋水流指示器与图例不一致。 4、SS08 消防专篇中室外消火栓采用城市自来水直接供给且同时设置室外消火栓泵，请复核，4.3.2中室内消火栓系统设计用水量432m3及室内消火栓泵流量错误，4.4.2中请复核地下室消防水池容积有324m3？并补充喷淋泵启泵压力开关值和流量开关值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 臧汉清 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 许彤伟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 交通银行常州延陵支行营业网点改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、请与建筑专业核实，~交轴的敞开楼梯是否作为消防疏散楼梯使用，如是，则二层的相关消防疏散指示标志的设置应作适当调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 卢宁康 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 高斌 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 交通银行常州延陵支行营业网点改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、厅堂服务区排烟量换气次数小于6次/h，违反苏建函消防【2022】506号第4.2.34条（宜按GB51251-2017第4.6.5.1条执行）；且排烟风机风量不符合要求。 2、一层防烟分区P-L1-1长度大于36m，违反GB51251-2017第4.2.4条。 3、一层03-A轴右侧未设挡烟垂壁，违反GB51251-2017第4.2.3条。 4、无机械排烟计算书，违反苏建消防【2022】6号第4.7.1.2条。 5、不符合施工图设计深度规定： a、房间空调满足GB55015-2021第3.2.14条的APF未标定。 b、全热交换器额定全热交换效率未标定。 c、冷热负荷计算书未报审。 三 、其他意见： 1、一层01-E轴下侧卷帘门如常开，核自助服务区是否包含在防烟分区P-L1-1内。 2、一层04-C轴下侧工具间及二层05-B轴左侧工具间如为防火隔墙，则风管穿过处应设防火阀或排烟防火阀。 3、GB55036-2022第11.3.5条应予说明。 4、有耐火极限要求的排烟风管宜按ZZK311-5附录1实施。 5、NS06中三.（1）条错误，应按NS01中六.1条实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 童维维 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 陈水锋 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 5条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年3月19日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份