关于施工图设计审查意见的函

中国农业银行股份有限公司常州分行：

你单位报送的农业银行股份有限公司常州芙蓉支行改造项目（原常州经开区横山桥镇镇环北路南侧、常芙西路东侧地块开发项目18#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S247）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年3月19日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S247

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S247

| 项目名称 |  | 农业银行股份有限公司常州芙蓉支行改造项目（原常州经开区横山桥镇镇环北路南侧、常芙西路东侧地块开发项目18#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区横芙商务广场18幢一层102-106室及二层201室 | 建设单位 |  | 中国农业银行股份有限公司常州分行 |
| 设计单位 |  | 华茗设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 366㎡ | 建筑层数 |  | 4层 |
|  | 建筑高度 | 18.15m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 农业银行股份有限公司常州芙蓉支行改造项目（原常州经开区横山桥镇镇环北路南侧、常芙西路东侧地块开发项目18#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 许列丹 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1002 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、一层轴上开向商业走道的两扇窗应注明材质。 2、门连窗MLC3137A（改1）、MLC3137A（改2）、MLC3137A（改3）5中透光Low-E+12A+5透明应注明传热系数要求，应满足原节能设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘全 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐方广 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 农业银行股份有限公司常州芙蓉支行改造项目（原常州经开区横山桥镇镇环北路南侧、常芙西路东侧地块开发项目18#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、未见原结构图，无法知道原结构允许活荷载。 2、建施-4中，新增隔墙有200宽和100宽不同布置，是否都是轻钢龙骨隔断，未见对原结构安全性复核；未见新增卫生间后对原结构进行安全性复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 汤小建 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 林有军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 农业银行股份有限公司常州芙蓉支行改造项目（原常州经开区横山桥镇镇环北路南侧、常芙西路东侧地块开发项目18#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、核实一下厨房的下层空间上空是否允许有排水管道敷设。 2、该建筑原设计火灾延续时间为2小时，现设计为3小时，增加的消防水量如何保证？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 赖日正 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 杨计虹 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 农业银行股份有限公司常州芙蓉支行改造项目（原常州经开区横山桥镇镇环北路南侧、常芙西路东侧地块开发项目18#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、系统图涉及的配电箱，应有相应的配电平面图。 2、明确备餐间内是否使用燃气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 程广进 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邓伟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 农业银行股份有限公司常州芙蓉支行改造项目（原常州经开区横山桥镇镇环北路南侧、常芙西路东侧地块开发项目18#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、集中办公室、会议室、行长室、更衣室总面积大于50㎡，未设置排烟设施，比照违反GB50016-2014（2018年版）第8.5.4条。 三 、其他意见： 1、分体空调满足GB55015-2021第3.2.14条的APF应予标定。 2、室外气象参数错误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李景景 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 赵飞飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年3月19日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份