关于施工图设计审查意见的函

常州融宁置业有限公司：

你单位报送的常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地变更（编号：2013S165第二次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年3月22日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2013S165第二次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2013S165第二次变更

| 项目名称 |  | 常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 棕榈路南侧中吴大道东侧 | 建设单位 |  | 常州融宁置业有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 许列丹 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1002 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、一层平面轴南面所设停车场距建筑小于6m,不满足《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第4.2.1条规定。 2、设计更改单中外墙保温改为BF匀质石墨复合保温板，保温板厚度及其燃烧性能等级应注明，外墙构造做法应注明。 3、在墙体大样图中增设的空调板及其侧墙应注明保温措施。 4、根据1-1、3-3剖面及墙体大样图，外立面有玻璃幕墙，应在二层楼板处设置防坠落措施。 5、一层轴、轴外墙上外开门的上方应设雨棚。 三 、其他意见： 1、地下一层防火分区6、7、8、9商业的疏散宽度计算有误。 2、一层平面图中各个防火分区疏散设计宽度有误，与实际不符。 3、2-2剖面图中连廊临空处一侧护栏高度1050有误。 4、缺屋面采光顶侧窗材质及立面分隔大样图。 5、门窗表中防火卷帘耐火极限标注有误，MLC乙2630、MLC乙3930仅标注乙级防火玻璃有误，应为乙级防火门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 董舒健 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 周敏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火 0条 |  |  |  | 5条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、该项目是否已竣工验收？ 2、结变-1：说明3.3“既有建施......”,请核。 3、结变-7：附注4表达不完整，结变-8、-9同。 4、结变-8：原图纸及变更内容完全对称？余图同。请核。 5、结变-11：“此图纸仅用于施工备料，未经图审中心通过不得用于施工”，请核。 6、结变-17：“一层圈梁平面布置图”中标高4.0m处做法不明。请核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王绍选 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 石鹏飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0 条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 寥旭 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 季晓琪 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 芮欣 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邢志坤 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不符合施工图设计文件深度规定要求： a、地下一层6-J轴（A楼）旁防烟分区补风管上未设风阀（电动）。 b、地下一层6-H轴（A楼）左侧及6-11轴（B楼）右侧补风管上止回阀方向错误。 c、原防烟区域平面、门窗等无变更，本设计未说明。 2、机械排烟系统计算未报审，不符合苏建消防【2022】6号第4.7.2条要求。 三 、其他意见： 1、屋顶排烟风机如有变更，或原排烟风机未安装，则应符合苏建消防【2022】506号第4.2.9条要求。 2、暖变-06A：正压送风系统如有变更，则应符合GB51251-2017第3.3.4条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 魏成亮 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 魏成亮 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年3月22日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份