关于施工图设计审查意见的函

常州博瑞电力自动化设备有限公司：

你单位报送的常州博瑞电力自动化设备有限公司-厂区车间三改造项目（编号：2024S134）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年3月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S134

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S134

| 项目名称 |  | 常州博瑞电力自动化设备有限公司-厂区车间三改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区潞城街道五一路328号 | 建设单位 |  | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 |
| 设计单位 |  | 无锡轻工设计研究院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 3876.64㎡ | 建筑层数 |  | 3（局部4）层 |
|  | 建筑高度 | 12.65m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司-厂区车间三改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 许列丹 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1002 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、-轴间出屋面楼梯间门开启方向有误，应向屋面方向开启。 三 、其他意见： 1、门窗表（包括幕墙）中的窗应画立面大样图。 2、电梯机房屋面应做保温。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 付裕政 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 胡晨宇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司-厂区车间三改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文： 1、屋面走道属上人屋面，其荷载取值0.5，不满足GB55001-2021表4.2.8。 二 、违反强制性标准： 1、未见鉴定报告，不满足GB50144-2008第3.1.1-3。 2、新增次梁搁置在主梁上，未设置附加横向钢筋或其他加固措施，不符合GB50010-2010（2015年版）9.2.11及3.3.2条。 3、结施-13：XZKL2梁纵筋与原钢筋在加密区焊接，不满足GB50010-2010（2015年版）8.4.3条及11.1.7-4~5条。 三 、其他意见： 1、未见勘察报告，是否有软弱下卧层。 2、计算书：根据厂家资料，复核无机房电梯设备传力位置。 3、计算书：屋面电梯处加大截面梁600高，未按实际截面尺寸输入，是否已采用加固鉴定软件。 4、新增构件及加固构件是否已按现行标准设计。 5、XZZ和ZXL是否为KZ和KL，其构造是否参照22G101-1。 6、结施-7：危大工程所属项次余实际工程不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 余巧珍 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 叶剑如 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0 条 |  |  | 结构设计1条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 3条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司-厂区车间三改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 朱敏 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 宋文杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司-厂区车间三改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王盛 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王琦 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司-厂区车间三改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、通施02 无窗的生产车间应按GB50019-2015第4.1.9条设计新风。 三 、其他意见： 1、通施01 增加设计依据及相关现行规范、标准；火灾危险性分类是否正确；采用分体空调时应按GB55015-2021第3.2.14条要求注明其APF值。 2、补充各自然排烟窗及楼梯间自然通风窗的节点详图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王辉 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 马雪 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1 条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年3月25日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份