关于施工图设计审查意见的函

常州金鹰科技发展有限公司：

你单位报送的跃进新村及周边地块项目 （金鹰世界）建设工程二期11#、12#建筑、给排水、电气、暖通专业变更（编号：2019S958~S959第五次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年3月26日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2019S958~S959第五次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2019S958~S959第五次变更

| 项目名称 |  | 跃进新村及周边地块项目 （金鹰世界）建设工程二期11#、12#建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 怀德南路南侧、劳动西路西侧 | 建设单位 |  | 常州金鹰科技发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 南京金宸建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 跃进新村及周边地块项目 （金鹰世界）建设工程二期11#、12#建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、本次变更由原精装交付改为毛坯交付，仅一个设备平台，不满足《住宅设计标准》DB32/3920-2017 7.3.2条。南向原精装储藏室面积大于5平米，采光不满足居住空间要求。毛坯交付应如实告知客户并取得认可。 2、变更后的同层排水卫生间楼面做法不满足《住宅室内工程防水技术规范》5.4.4条。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 黄晨峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 马征西 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 跃进新村及周边地块项目 （金鹰世界）建设工程二期11#、12#建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 高志坤 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 耿天 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 跃进新村及周边地块项目 （金鹰世界）建设工程二期11#、12#建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 江伟山 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1008 |  |  | 联系电话 | 18001506098 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、附图-02：双控开关仅有两根导线，无法使用。客厅、主卧照明导线根数也明显错误。违反GB51348-2019,1.0.1。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈玉全 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 谢亮 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 跃进新村及周边地块项目 （金鹰世界）建设工程二期11#、12#建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 审查说明： 1、建设单位应出具11#、12#楼未备案、销售的承诺说明。 2、建设单位应说明原施工图文件报施工图审查中心审查时间，如为DB32/3920-2020实施日期2021-07-01以后，则户内新风系统不能取消。 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陆志豪 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 吴喆 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年3月26日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份