关于施工图设计审查意见的函

常州汉龙科创服务有限公司：

你单位报送的常州汉龙科创服务有限公司东方三新产业科创园20号楼改造项目（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目8#、18#厂房）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S259）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年3月27日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S259

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S259

| 项目名称 |  | 常州汉龙科创服务有限公司东方三新产业科创园20号楼改造项目（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目8#、18#厂房）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经开区潞城街道五一路285号东方三新产业科创园20号楼 | 建设单位 |  | 常州汉龙科创服务有限公司 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 760㎡ | 建筑层数 |  | 4层 |
|  | 建筑高度 | 19.85m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州汉龙科创服务有限公司东方三新产业科创园20号楼改造项目（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目8#、18#厂房）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、二层4~5交D轴间的新增分隔墙与消防救援窗口位置不明，不应影响消防救援进入。XC27038(改)消防救援窗口有效净宽不应小于1米，高位开启装置不明。 三 、其他意见： 1、附件1中，根据工艺生产的火灾危险性未见判定。是否有爆炸危险部位不明。 2、设计说明二/（15）-说明（1），地上建筑水平疏散走道及安全出口的门厅，其他部位应采用不低于B1级的装修材料，说明有误。 3、消防专篇中，是否属劳动密集企业、精细化工企业未见。改造前、后单体指标未见、主要消防设施未见。改造内容补充。消防车道说明有误。其余按苏建函消防【2022】536号文要求整理。 4、原部分外窗下部通风窗口取消，本次改造车间使用空调时，应相应节能改造设计。 5、疏散路径上的门，应保证火灾时人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 殷锡峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州汉龙科创服务有限公司东方三新产业科创园20号楼改造项目（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目8#、18#厂房）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 殷锡峰 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 崔爱明 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州汉龙科创服务有限公司东方三新产业科创园20号楼改造项目（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目8#、18#厂房）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核一下建筑灭火器设置是否符合规范A类中危险级的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋仁芳 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴晓明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州汉龙科创服务有限公司东方三新产业科创园20号楼改造项目（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目8#、18#厂房）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、“消防设计专篇中”中疏散通道上的疏散照明地面水平最低照度不正确，应为3lx。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋莹莹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 韩向峰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州汉龙科创服务有限公司东方三新产业科创园20号楼改造项目（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目8#、18#厂房）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、暖施02 室外空气计算参数应符合GB50019-2015附录A的相关要求。 三 、其他意见：无 1、暖施02 设计依据增加GB55022-2021等相关现行规范标准；采用分体空调时应按GB55015-2021第3.2.14条要求注明其APF值要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郭常艳 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋煦亚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年3月27日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份