关于施工图设计审查意见的函

江苏鸿钜新能源科技有限公司：

你单位报送的江苏鸿钜新能源科技有限公司锂电精密结构件一期项目-厂房一改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S106）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年3月29日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S106

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S106

| 项目名称 |  | 江苏鸿钜新能源科技有限公司锂电精密结构件一期项目-厂房一改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市经开区兴东路东侧、东方二路北侧 | 建设单位 |  | 江苏鸿钜新能源科技有限公司 |
| 设计单位 |  | 大洲设计咨询集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 6610.73㎡ | 建筑层数 |  | 3层 |
|  | 建筑高度 | 10.15m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏鸿钜新能源科技有限公司锂电精密结构件一期项目-厂房一改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 许列丹 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1002 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、中间仓库火灾危险性分类应注明，应满足《建筑设计防火规范》第3.3.6条规定。 2、防火墙上的防火卷帘FJM1630应注明设计要求，应满足《建筑设计防火规范》第6.5.3条规定。 三 、其他意见： 1、消防专篇中第四.3.1）条说法“本次未改变原土建防火分区”有误，根据原建施图，本次改造改变了原防火分区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张红梅 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 田洪斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏鸿钜新能源科技有限公司锂电精密结构件一期项目-厂房一改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张红梅 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 田洪斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏鸿钜新能源科技有限公司锂电精密结构件一期项目-厂房一改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、自喷系统有的喷头动作时会被障碍物遮挡（如10轴处部分），自查调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨志全 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 刘欣 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏鸿钜新能源科技有限公司锂电精密结构件一期项目-厂房一改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、1AL系统图中电源引入处安装的电涌保护器应符合GB50057-2010第4.4.7.1条规定。 2、280℃排烟防火阀联锁关闭相应排烟风机、补风机的要求应符合GB55036-2022第11.3.5条有关规定。 三 、其他意见： 1、~轴交~轴部位应增设一只消防应急广播。 2、图例中的疏散指示标志灯与应急照明平面图中不一致，安装方式也不正确，请调整。 3、有些区域如~轴交~部位的疏散指示标志灯应补充、优化。 4、有个别安全出口标志灯未安装在安全出口处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 韦俊 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王龙亚 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏鸿钜新能源科技有限公司锂电精密结构件一期项目-厂房一改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、暖施03 无窗的生产车间应按GB50019-2015第4.1.9条设计新风。 2、暖施03 防烟分区1-05、06的门洞尺寸应注明，其高度超过清晰高度时，应设置相应的挡烟措施。GB51251-2017第4.6.2条。 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加GB55022-2021等相关现行规范标准；设计说明及消防专篇根据工业建筑要求增删相关规范标准，与本设计无关的规范标准可取消。 - 与建筑、工艺确认改造区域有无空调要求，如有空调（除采用分体空调外），暖通施工图应包含空调设计图纸。 - 暖施03 无窗的设备机房应设机械通风。 4、按常住建【2023】150号文的要求补充防排烟计算书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 卜红兵 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 卜红兵 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年3月29日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份