关于施工图设计审查意见的函

常州联图酒店管理有限公司：

你单位报送的常州联图酒店改造项目-室内装饰（建筑、电气专业）（编号2024S261）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年3月29日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S261

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S261

| 项目名称 |  | 常州联图酒店改造项目-室内装饰（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区天宁街道桃园路1号 | 建设单位 |  | 常州联图酒店管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海华东建设发展设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州联图酒店改造项目-室内装饰（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、装饰2F-PL-01，无障碍客房的门内外不满足《无障碍设计规范》GB50763-2012，第3.5.3-4条。门把手一侧不满足第3.5.3-5条。 三 、其他意见： 1、装饰-005，建筑施工图禁止使用溶剂型涂料。 2、图纸中涉及电气图纸如1F-PL-08~11等非装饰设计图纸不应放在建筑图纸中，请去除。 3、装饰-DT-03，卫生间等房间地面做法与改造图纸不一致，请复核是否能满足一级防水的要求。 4、装饰-DT-04，窗台处0.2%找坡有误。其余类似部位同步调整。 5、装饰-DR03-1,淋浴房隔断采用的5+5超白夹膜玻璃请明确具体材质。 6、装饰A-05，台盆镜请明确玻璃材质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 高阳 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 董斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州联图酒店改造项目-室内装饰（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、11轴各层垃圾收集站，与原有建筑结构布置不符； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 高阳 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 董斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固 0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州联图酒店改造项目-室内装饰（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文： 1、线路保护管的选择要求不明确，不满足GB55024-2022，第6.2.1~6.2.3条。 二 、违反强制性标准： - 说明五.1，部分主要场所设计照度值不满足GB50034-2013，第5.3.5条，并相应增补LPD值。 2、平面图线缆敷设路由表达不清，不满足GB／T50786-2012，第5.7.2条，第5.7.3条。 三 、其他意见： 1、32A断路器配WDZB-BYJ-6，25A断路器配WDZB-BYJ-4，导线相对断路器规格偏小。 2、系统图中剩余电流断路器应标明剩余电流值。 3、灯具及未有说明的图例应增补进图例表。 4、楼梯间照明宜采用感应开关控制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 俞铁锋 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 张新华 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面1条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年3月29日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份