关于施工图设计审查意见的函

常州市空瓶子音乐餐有限公司：

你单位报送的常州市空瓶子音乐餐有限公司装修改造项目-装修项目（建筑、给排水、电气专业）（编号：2024S268）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年4月2日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S268

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S268

| 项目名称 |  | 常州市空瓶子音乐餐有限公司装修改造项目-装修项目（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区兰陵街道富邦商业广场1幢1482、1483、1484、1485号 | 建设单位 |  | 常州市空瓶子音乐餐有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海东大建筑设计研究院（集团）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市空瓶子音乐餐有限公司装修改造项目-装修项目（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、包房二、三无窗房间，墙面、顶棚亚克力B级，PU构件，阻燃夹板，不满足GB50222-2017第4.0.8条。（余自查） 2、疏散走道及其尽端，顶棚、墙面采用灰镜、黑镜钢板，黑色镜面不锈钢，不应为镜面反光材料，不明确，GB55037-2022第6.5.2条。 3、顶棚采用灰镜，玻璃材质不满足JGJ113-2015第7.2.7-2条。 4、各玻璃厚度不明，单块面积不明，应满足JGJ113-2015第7.1.1条。安装在易碰撞部位的玻璃面板，应采取防护措施，并应设提示标识，GB 55031-2022第6.2.7条。 5、外门窗未见相关变更，节能性能不应低于原设计。 6、各墙体做法，耐火极限未见，防火隔墙应隔断至梁、楼板底面。各装修材料性能未见，不满足编制深度要求。防火基层板、PU构件、坐垫等燃烧性能未见。 三 、其他意见： 1、建筑外部景观、雨棚、外立面改造非室内装修审查范围，相应内容请删除，目录整理。且室外立面改造应经规划相关部门同意。 2、防火门应具有自动关闭、烟密性的性能，包厢门乙级防火门做隐形门是否满足，不明确。 3、分隔墙体采用轻钢龙骨隔墙，非砌体、钢筋混凝土墙体，外侧饰面板、装饰构件与之固定、连接请与结构复核做法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 赵贞婷 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐丽娜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 6条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市空瓶子音乐餐有限公司装修改造项目-装修项目（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、图05-DT-01：点歌屏大样图中，支撑屏的刚架与主体如何连接不明。余同。 2、图06-DT-02：支撑屏幕的刚架尺寸不明，与主体如何连接不明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 赵贞婷 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 徐丽娜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市空瓶子音乐餐有限公司装修改造项目-装修项目（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 付超 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 文如 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市空瓶子音乐餐有限公司装修改造项目-装修项目（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、本工程为人员密集场所，采用的所有电线电缆燃烧性能均应符合GB51348-2019第13.9.1.3条规定，请在图中明确标注。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨翔 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 代浩 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年4月2日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份