关于施工图设计审查意见的函

常州常飞房地产开发有限公司：

你单位报送的常州常飞房地产开发有限公司星航大厦23、24层改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S284）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年4月7日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S284

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S284

| 项目名称 |  | 常州常飞房地产开发有限公司星航大厦23、24层改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区星港大道6号 | 建设单位 |  | 常州常飞房地产开发有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海东大建筑设计研究院（集团）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 2312.82㎡ | 建筑层数 |  | 24层 |
|  | 建筑高度 | 98.4m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州常飞房地产开发有限公司星航大厦23、24层改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、根据图例储藏室隔墙耐火极限1小时不满足《建筑设计防火规范》6.2.3.4条要求 。墙上的窗应明确防火要求 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 赵贞婷 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐丽娜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州常飞房地产开发有限公司星航大厦23、24层改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张修境 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张建伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州常飞房地产开发有限公司星航大厦23、24层改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郭莉娜 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 文如 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州常飞房地产开发有限公司星航大厦23、24层改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、选用塑料导管布线时，导管机械强度需满足GB55024-2022，第6.2.1条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周翔 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 代浩 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州常飞房地产开发有限公司星航大厦23、24层改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文： 1、无热负荷和逐时逐项冷负荷计算，违反GB55015-2021第3.2.1条。 二 、违反强制性标准： 1、防烟分区2-4及防烟分区2-5的左侧部分属于走道，排烟设计违反GB51251-2017第4.6.3条第3、4款要求。 2、文印室未设机械排风，违反JGJ/T67-2019第7.2.11条。 3、二十四层排风管穿过19-L轴右下侧资料室防火隔墙处未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 4、不符合施工图设计文件深度规定： a、防烟分区2-5排烟窗有效面积错误（与设计清晰高度不一致）。 b、二十层自然排烟无排烟窗有效面积计算详图。 c、无机械排烟计算书。 d、GB50016-2014（2018年版）第6.1.6条未说明。 e、GB50016-2014（2018年版）第9.3.13.3条未说明。 三 、其他意见： 1、空调室外机平面布置图应画出，设备基础及荷载应提交结构专业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 庄琛 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 乔启光 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面1条 |  |  | 4条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年4月7日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份