关于施工图设计审查意见的函

华润置地（常州）有限公司：

你单位报送的常州万象城（盒马鲜生、优衣库、UR、MUJI、NITORI、MELAND）（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程（编号：2024S282）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年4月7日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S282

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S282

| 项目名称 |  | 常州万象城（盒马鲜生、优衣库、UR、MUJI、NITORI、MELAND）（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区茶山街道华润国际花园100幢常州万象城B155、L210、L211、L212、L213、L214、L230、L323、L324、L232、L306、L307、L308、L309、L3516-L352号商铺 | 建设单位 |  | 华润置地（常州）有限公司 |
| 设计单位 |  | 浙江汇创设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 11438㎡ | 建筑层数 |  | 7层 |
|  | 建筑高度 | 40.55m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州万象城（盒马鲜生、优衣库、UR、MUJI、NITORI、MELAND）（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文： 1、防火分区B1-17、B1-18均存在超市区域需经分捡区、储存区疏散至安全出口，不满足《建筑防火通用规范》7.1.2条。分捡区、储存区的面积、安全出口应满足《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》1.3.4.17。 二 、违反强制性标准： 1、三层平面中26轴交W轴处原设计无预留扶梯洞口。三层MELAND位于7轴交C轴处防火墙微调，应明确是否位于结构梁上均满足耐火极限3小时要求。 三 、其他意见： 1、设计说明中五、4装修材料燃烧性能要求有误。 2、防火分区B1-17中15~16轴交K轴北侧房间未明确功能，防火分区B1-18热加工区请明确加热方式及是否产生油烟 3、图中新增墙体耐火极限时间图中标注与图例不符。二层S轴交23~24轴处仓储位于S轴的墙（相似情况同）应明确做法。各仓储空间应明确类别。 4、防火分区L2-3中X-D轴交X-7轴处小面积阴影部分位于商铺内，应明确如何使用 5、请复核二层6轴交N轴右侧通道门开启后有效净宽是否满足1.4米。 6、二层店铺中庭走廊处的门宜开向疏散走廊且不应影响走廊宽度（店铺内疏散出口较集中）。 7、三层平面中26轴交W轴处原设计无预留扶梯洞口，请复核。 8、三层UR请按面积复核疏散宽度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐旭春 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 孙永宏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火1条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州万象城（盒马鲜生、优衣库、UR、MUJI、NITORI、MELAND）（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、计算书方面： 1)、提供的计算书（全面积）打印字太小，根本看不清，请设计人员自行复核，复核后给出结论。 2)、建议设计人员对改造部位相关范围内板、梁、柱墙进行复核，复核后给出结论。 3)、图中有框架柱加大截面等，未见有相关计算书。 4)、图中钢结构（钢梁）应进行防火计算和防火设计。 2、图纸方面： 1）、施工说明中补充钢结构构件的耐火极限，施工说明中补充钢结构构件防火涂料厚度和类型。 2）、UR部分图纸中建议统一有施工图说明（包括各种加固方法要求等），不需要每张图纸中有加固方法说明，万一不一致，容易出错。 3)、结消02中“此处支座负筋......”不妥，应明确。 4）、结消02中，请核JKL-1梁底配筋。 5）、结消03中，补充JKL-1加固剖面（平面表示不妥，且字太小看不清）。 2F200梁顶加固中是否有压条？不详，请核。 JKL-4为框架梁，建议增设的箍筋设加密区。 剖面图中字太小。 6）、结消04中、请核JGZ3、JGZ4、JGZ2、JGZ1等是否为短柱，柱箍筋全高加密。 JGLx204梁底纤维是否需加设压条？不详。 7）、结消05中轴处JB2注明板压条方向。 8）、结消08中，JKL2梁支座加固是否需加设压条？不详。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 范雅利 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 冯斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州万象城（盒马鲜生、优衣库、UR、MUJI、NITORI、MELAND）（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核一下室内消火栓布置是否满足两股充实水柱同时到达室内任何部位（如二层优衣库处），自查处理。 2、复核一下消防箱旁的货架（柜）等是否影响消防箱门的开启。 3、采用的减压稳压消火栓应注明具体型号。 4、自喷系统局部地方喷头布置不到位（如二层26/X轴入口处），自查处理。 5、生活用水是否需计量？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐金金 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王晨煜 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州万象城（盒马鲜生、优衣库、UR、MUJI、NITORI、MELAND）（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨晓东 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1005 |  |  | 联系电话 | 13861280960 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、长期有人滞留的地下建筑应选择烟气毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆。 2、活动挡烟垂壁的控制应满足GB51251-2017第5.2.5条的要求。 3、本次改造修改了原设计的集中电源系统图，缺从改造范围集中电源引接的楼梯间、前室应急照明。 4、改造设计应保留原设计楼梯间、前室火灾自动报警点位的系统接线。 5、改造设计不能影响原设计应急照明和火灾自动报警系统的点位和接线。 6、二层优衣库占用了原设计的公共走道，改变了公共走道的疏散路径，应做相应变更。 7、说明ATbf的电源来源和前级保护要求，前级配电箱应做相应变更。 8、ATbf的负荷计算与风机功率7.5kW不符，热继电器整定值太小与7.5kW不匹配。 9、二层~三层26轴扶梯上方应设置疏散照明灯、火灾探测器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李兵 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨宏峰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州万象城（盒马鲜生、优衣库、UR、MUJI、NITORI、MELAND）（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施02 室内空气设计参数应根据功能标注，并满足GB50736-2012第3.0.2、3.0.6条要求。 - 暖施08 防烟分区2-3-1、4间的挡烟垂壁未见设置；26轴右侧自动扶梯区域的挡烟垂壁未见设置；三层MELAND的MR战车、服务台等处的挡烟垂壁未见设置或有误。 3、部分无窗房间未设置机械通风或空调，新风设计应满足GB50736-2012第6.1.4条要求，各层逐一自查。 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加GB55022-2021、JGJ48-2014等相关现行规范标准。 - 暖施02 空调水管保温材料的防火性能及热阻参数要求应注明。 - 暖施05 防烟系统未作任何改动可注明（相关设计说明可取消）；防烟分区不同净高及设计清晰高度的参数应注明，热加工间有无燃气及事故通风相关应说明，逐一自查。 - 暖施06 复核热加工间的面积是否超过50m2（与同无窗房间自查），防烟分区-1-2-6的补风是否满足要求。 - 本次改造的排烟管道系统不能降低原设计其余区域的消防要求（二层30轴交Q轴的疏散通道、三层MELAND最南侧的疏散通道等，余自查）。 6、本次改造未涉及区域宜阴影示出，补充相关空调负荷计算书及防排烟计算书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 鲁云 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 郑锐 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年4月7日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份