关于施工图设计审查意见的函

常州市爱可纳文化发展有限公司：

你单位报送的爱可纳艺术中心改造项目（原主车间、办公楼项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S287）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年4月7日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S287

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S287

| 项目名称 |  | 爱可纳艺术中心改造项目（原主车间、办公楼项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区雕庄街道中吴大道572号 | 建设单位 |  | 常州市爱可纳文化发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 10973㎡ | 建筑层数 |  | 3层 |
|  | 建筑高度 | 15.88m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 爱可纳艺术中心改造项目（原主车间、办公楼项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文： 1、V轴与原有机加工车间隔墙间通道两侧疏散洞口净宽小于设计要求，防火分区三开向V轴处的疏散门防火分区三借用防火分区二的避难走道疏散（无设计依据），两端外门净宽小于设计要求不满足《建筑防火通用规范》7.1.2.1条。大厅外门净宽是否满足宴会厅及大厅人员疏散需求请复核。 2、配电间设于封闭楼梯间内，不满足《建筑防火通用规范》7.1.8.5条。取消原10~11轴楼梯采用硼酸钙板吊顶分隔防火分区，不满足《建筑防火通用规范》4.1.2.2条。 二 、违反强制性标准： 1、宴会厅疏散人数取值不满足《饮食建筑设计标准》4.1.2条，茶歇区请提供人数取值依据。 2、FM1522净宽小于1400，不满足《建筑设计防火规范》5.5.19条。 三 、其他意见： 1、缺总平面图，原丁类厂房改为餐饮功能（人员密集场所）占地面积超3000平面，地块内消防车道未明确。周边建筑功能应明确，是否存在易燃易爆场所应明确。 2、根据平面图V轴外墙与“相邻建筑”间距不满足规范要求，图中标注“相邻建筑”外墙为防火墙，查原图 “相邻建筑”为原有机加工车间，本次改造部分为扩建部分虽设缝但为一栋建筑。本次改造“相邻建筑”需明确使用功能改造措施，不应阴影处理。 3、防火墙与彩钢板屋面封堵、分隔措施未见详图，避难走道用于地面疏散，无规范依据，且其吊顶耐火极限要求1.5小时，应明确做法（通常吊顶无法满足） 4、本次改造出入口无障碍设计，应增加。 5、设计说明中本次改造项目建筑面积、耐火等级不一致，请复核并统一。 6、原丁类厂房为钢梁彩钢板屋面，现改变使用功能，其钢结构构件需检测，耐火极限应满足现行规范要求。 7、未见剖面图，请复核玻璃幕墙处防火分区一与防火分区二之间的封堵高度是否满足规范要求。复核各空间地面标高。 8、 宴会厅疏散门外侧空间应明确功能。8~9轴交A~B轴间各层空腔请明确成因。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨念 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火2条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 爱可纳艺术中心改造项目（原主车间、办公楼项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、本次改造属改变用途，未按现有功能进行鉴定，不满足GB50144-2008第3.1.1-3及GB5521-2021第3.0.2-2。 三 、其他意见： 1、单层车间区域改成宴会厅，屋面是否有下挂风管、喷淋以及装饰吊顶，如果本次改造涉及荷载增加，需对原结构进行安全性复核（包括防火）。 2、单层车间区域改成宴会厅，新增隔墙长度高度都较大，未见隔墙设计及基础设计。 3、多层框架区域改成办公，改变平面分隔，新增卫生间，未见对原结构进行安全性复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曾红贵 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 陈奇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 爱可纳艺术中心改造项目（原主车间、办公楼项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、完善自喷系统原理图，应绘出自喷配水主管与湿式报警阀的对应关系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈志豪 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 渠威 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 爱可纳艺术中心改造项目（原主车间、办公楼项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 避难走道未设置消防专线电话，不满足GB50016-2014（2018年版），6.4.14.6条。 - 人员密集型场所，导线的燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级未明确要求，不满足GB51348-2019，第13.9.1.3条。 3、无障碍卫生间未设置求助按钮，不满足GB50763-2012，第3.9.3.10条。 三 、其他意见： - 防烟前室压力传感器未有联动设计。 - 消防专篇消防配电干线的导体选型与系统图不一致。 - 地面标志灯配电线路选用耐腐蚀橡胶线。 - 1~2轴交A轴处配电室与卫生间贴临，应考虑防潮措施。 5、复核本工程改造后的防雷等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 爱可纳艺术中心改造项目（原主车间、办公楼项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、三层防烟分区1-3-1的8~11轴间宽度大于4.0m，未按房间设计（排烟量及防烟分区长度），违反GB51251-2017第4.6.3.1条。 2、下列位置未设防火阀或排烟防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条： a、排烟风管穿过1/7-C轴上侧、1/7-G轴上侧、1/7-T轴上侧、12-G轴上侧、12-T轴上侧、16-G轴下侧、1/17-T轴下侧及9-U轴旁宴会厅隔墙处。 b、加压风管、补风管穿过12-G轴上侧（4处）、1/17-G轴上侧（2处）、14-G轴左下侧、15-U轴右上侧宴会厅隔墙处。 c、新风管、排风管穿过1/7-D轴上侧（7处）、1/17-C轴上侧（8处）、17-G轴左侧、1/7-V轴左下侧、1/17-V轴左下侧、2个门廊旁（6处）宴会厅隔墙处。 3、无机械防、排烟计算书，违反苏建消防【2022】6号第3.7.1条。 4、三层1-V轴上侧排烟出口在走道端头、1-C轴上侧排烟出口离其下侧楼梯窗距离近，比照违反GB51251-2017第4.4.4条。 5、厨房事故排风的室外排风口不符合GB50736-2012第6.3.9.6条要求。 6、不符合施工图设计文件深度规定： a、无自然排烟窗有效面积计算详图。 b、无T1、T2可开启外窗面积计算详图。 c、无排烟机房1、2及补风机房1、2详图。 d、2个新风口设在V轴上侧走道，不符合要求。 e、全热回收机组未按DGJ32/J96-2010第4.3.8.4条要求标定额定热回收效率。 f、风管保温要求未说明。 三 、其他意见： 1、防烟分区2-6、2-7、3-6、3-8、3-10、3-11是宴会厅的前厅，如不属于走道，则应按房间设计排烟，应与建筑核实确认。 2、避难走道两端出口为门廊，非直通室外的安全出口，宜设加压送风设施。 3、室外设置的排烟风机应符合苏建函消防【2022】506号第4.2.9条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李龙飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩毅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 6条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年4月7日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份