关于施工图设计审查意见的函

常州上药东建实业投资有限公司：

你单位报送的上药常药人才公寓项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S283）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年4月7日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S283

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S283

| 项目名称 |  | 上药常药人才公寓项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区雕庄街道中吴大道768号 | 建设单位 |  | 常州上药东建实业投资有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 10276.92㎡ | 建筑层数 |  | 19层 |
|  | 建筑高度 | 79.75m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 上药常药人才公寓项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 陆德伟 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1011 |  |  | 联系电话 |  | 69800137 |
| 一 、违反强制性条文： 1、根据设计说明改造功能为旅馆，未见无障碍客房设计，大堂附近未设公共卫生间和卫生间无障碍设计，不满足《宿舍、旅馆建筑项目规范》第4.2.2、4.3.4、4.3.5条规定。 二 、违反强制性标准： 1、客房层未设服务人员卫生间，不满足《旅馆建筑设计规范》第4.2.13条的规定。 三 、其他意见： 1、房间疏散门应明确烟密闭和自动关闭功能。 2、复核是否满足《宿舍、旅馆建筑项目规范》第2.0.6条规定至少设置1部方便视觉障碍者使用的楼梯。 3、复核卧室自然采光、通风是否满足规范要求。 4、图纸应明确套房内设厨房是否采用明火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 谢伟腾 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 彭伏寅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计1条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 上药常药人才公寓项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 钮逸珺 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王浩亮 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 上药常药人才公寓项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核一下公共建筑未设太阳能热水系统是否符合DB32/3962-2020第9.5.1.2条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 季晓琪 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 季晓琪 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 上药常药人才公寓项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、人员密集型场所，导线的燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级要求未明确，不满足GB51348-2019，第13.9.1.3条。 2、防火门信号未有反馈，不满足GB50116-2013，第4.6.1.2条。 三 、其他意见： - BG2-7AL等箱体存在总开关小于出线开关的情况。 - 十二层部分房间、厨房间未设置火灾探测器。 - 明确厨房间内是否使用燃气。 - 明确火灾报警系统导线的燃烧性能要求。 - 增补消防专篇。 6、增补配电平面图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 汤润泽 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 周志伟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 上药常药人才公寓项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施05~07 走道排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m(GB51251-2017第4.4.12条)；走道挡烟垂壁的设置高度应满足GB55037-2022第7.1.5条要求。 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加GB55036-2022等现行规范标准；原有加压风机、排烟风机的参数应在图中说明。 - 空调利用原有系统时末端设备及管道有调整处相关设计未见，设备的能效要求应注明；补充防排烟计算书；厨房有无使用燃气应说明。 - 暖施02 防烟系统未作任何改动可说明，图中阴影示出。 4、暖施04 一层合用前室不应穿越或设置排烟管道(GB55037-2022第7.1.8.3条)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李叶芃 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 万旭东 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年4月7日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份