关于施工图设计审查意见的函

常州星潮空间文化传媒有限公司：

你单位报送的常州星潮空间文化传媒有限公司（原常州市文化广场-地下室二期）装修工程（编号：2024S276）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年4月8日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S276

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S276

| 项目名称 |  | 常州星潮空间文化传媒有限公司（原常州市文化广场-地下室二期）装修工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市三井街道锦绣路2号文化广场地下一层5号 | 建设单位 |  | 常州星潮空间文化传媒有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州星潮空间文化传媒有限公司（原常州市文化广场-地下室二期）装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 陈智慧 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1012 |  |  | 联系电话 |  | 13961166399 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、人数计算按厅室370平米，是否包括了入口大厅？ 2、K轴处和相邻区域分隔是在原防火分隔的基础上增加了装饰隔墙，而保留了原防火 墙和防火卷帘？ 3、 有水房间地面有防水构造做法，未见墙面防水构造做法，应明确防水等级和构造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐旭春 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 孙永宏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州星潮空间文化传媒有限公司（原常州市文化广场-地下室二期）装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施05:注3条“……，封洞等详见结施”，未见图。 2、建施07:按GB55031-2022第6.4节补充吊杆与主体结构连接、反支撑和转换层等做法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 徐旭春 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 孙永宏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州星潮空间文化传媒有限公司（原常州市文化广场-地下室二期）装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、排水横支管上未设环形通气管，不符合GB 50015-2019第4.7.3条。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈朦 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 余亮 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州星潮空间文化传媒有限公司（原常州市文化广场-地下室二期）装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 应急照明持续供电时间，设计说明与消防专篇不一致。 2、应急照明集中电源箱系统图，地面标志灯配电回路导线型号标为耐腐蚀橡胶线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 曹维维 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 黄露频 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州星潮空间文化传媒有限公司（原常州市文化广场-地下室二期）装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、暖施02、03 歌舞娱乐场所的排烟设置要求( GB55037-2022第8.2.2.6条)应注明。 三 、其他意见： - 暖施05 原有排烟风机的参数应在图中说明；复核补风风机设于夹层是否能满足苏建函消防【2022】506号第4.2.9条要求。 - 暖施06 装修区域的设计总新风量要求宜注明，空调利用原有系统时末端及管道有调整处应在图纸中示出。 3、补充防排烟计算书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴鹏飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王洁敏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年4月8日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份