关于施工图设计审查意见的函

信维通信（江苏）有限公司：

你单位报送的信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造项目-8#车间改造（编号：2024S286）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年4月7日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S286

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S286

| 项目名称 |  | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造项目-8#车间改造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市金坛区金龙大道369号 | 建设单位 |  | 信维通信（江苏）有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏凯联建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 28860.68㎡ | 建筑层数 |  | 4层 |
|  | 建筑高度 | 20.25m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造项目-8#车间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、请明确疏散门未向疏散方向开启的车间的使用人数。 2、请复核车间门开启后走道净宽是否满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王银花 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 吴越 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造项目-8#车间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 洪赟 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 孔伯庚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造项目-8#车间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、核实一下设计选用的室内消防箱型号是否正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈伟 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 景国洪 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造项目-8#车间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文： 1、有自然采光的楼梯间的照明未采取调节照度的节能控制措施，不符合GB55015-2021第3.3.8条规定。 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、图中PD类箱名称不对，应为A型应急照明集中电源箱。 2、消防设计专篇中楼梯间的疏散照明地面水平最低照度未选取，请补充。 3、3AP-KT箱总开关整定电流太小，应放大一级。 4、一层顶部无吊顶的部位为何设计嵌入式格栅灯？ 5、防火阀的符号“图例”和平面图中与火灾自动报警系统图中不一致，且分类不清，请调整。 6、图中所标的消防送风机名称不准确，应为消防补风机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张斌 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 袁平 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面1条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 信维通信（江苏）有限公司公辅节能及工艺改造项目-8#车间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施06 多联机应注明其APF值，并满足 GB55015-2021第3.2.12条要求；按GB51245-2017第5节要求补充空调节能相关的设计。 2、暖施08 部分面积大于500m2的房间未按GB55036-2022第11.3.6条要求设置补风系统。 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加GB55022-2021等相关现行规范标准。 - 暖施12 H轴交3轴的车间是否为空调机房，如是则应满足其相关设计要求。 - 二~四层的新风、回风共用管道设置是否能满足其风量控制要求。 - 空调水管应设置固定支架，管道补偿应满足规范要求，宜补充空调立管系统图。 5、补充空调负荷设计计算书及防排烟设计计算书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张坤 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 庄小军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年4月7日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份