关于施工图设计审查意见的函

江苏省常州市中级人民法院：

你单位报送的江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程-审判业务用房外装饰幕墙工程（编号：2024S299）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年4月10日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S299

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S299

| 项目名称 |  | 江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程-审判业务用房外装饰幕墙工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 竹林西路南侧、环西路西侧 | 建设单位 |  | 江苏省常州市中级人民法院 |
| 设计单位 |  | 嘉林建设集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程-审判业务用房外装饰幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、幕施-126，幕墙室内部分未见防护栏杆，请复核是否满足《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T4065-2021，第4.3.6条可不设栏杆的要求，同时需经专项技术论证。开启扇在距地900范围内，存在安全隐患。 三 、其他意见： 1、 幕施-D01，外立面石材分隔，幕墙施工图与土建施工图不一致，请复核是否影响外立面效果。 2、幕施-H01~H14，门窗大样不属于幕墙图纸，请从此次报审图纸中剔除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李臣 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 魏建培 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程-审判业务用房外装饰幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、B01：设计依据1.2.1.2条增加：钢结构通用规范、工程结构通用规范、建筑与市政工程抗震通用规范等。第1.2条中抗震设计类别等有误。 2、B03：第3.4条“本工程结构体系框架结构”有误。 3、计算书第四部分：玻璃幕墙标高61.3m，基本风压建议为1.1×0.4考虑，请核，余同。该立柱挠度已接近规范限值，建议加强。 4、计算书第十一部分：场地类别Ⅱ类有误，特征周期0.35有误，应与主体设计一致，请重新计算复核，并给出结论，并应提供计算软件名称及计算模型。余同。 5、计算书第十二部分：缺计算总信息参数等，请核。 6、计算书第十六、十七部分：石材幕墙、计算挠度接近规范限制，请核，余同。 7、计算书第二十一部分：荷载工况信息中无竖向地震信息，请核，余同。 8、计算书第二十九部分：光伏板钢架高8米多，是否在幕墙设计单位的资质范围内。请核钢架建议建入主体结构模型复核计算。 9、计算书第三十部分：计算高度不明，抗震等级取四级，请核。 10、计算书第三十~三十三部分：四部分内容是否在幕墙设计单位的资质范围内，请核。 11、请结合图纸与计算书，是否图中刚架等均有计算书？并计算书满足规范要求。 12、图C13：各剖面应放大，满足施工要求，明确支座做法，杆件之间如何连接，余同。 13、图C14：~间斜撑应放大，图中各剖面详图在哪不明确，请核。余同。 14、图C15:3-3剖面悬挑长度达8米多，请核。2-2剖面应复核对原主体结构的影响。 15、图C16：图中各剖面详图在哪不明，请核。余同。部分主钢架龙骨钢柱作用在屋面板上，请复核对原主体结构的影响，并请复核是否满足锚栓锚固长度要求。 16、J-J剖顶部悬挑构件尺寸不详，连接不详，支座不详，与此榀刚架垂直方向的杆件与此榀刚架连接不详，标高22.8m飘板刚架刚度较大，建议复核对主体结构的影响，余同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 李臣 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 魏建培 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0 条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程-审判业务用房外装饰幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 17、图F07：N-N剖顶刚架是否有计算书，请核。余同。O-O剖顶刚架悬挑长度是否已有8米多，请核。 18、图158：图中刚架杆件间如何连接不明。余同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 李臣 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 魏建培 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0 条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年4月10日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份