关于施工图设计审查意见的函

常州市武进区横山桥镇人民政府：

你单位报送的横山桥镇专职消防救援队新建消防站工程-消防站室外消防给水总平图（编号：2024S310）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年4月11日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S310

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S310

| 项目名称 |  | 横山桥镇专职消防救援队新建消防站工程-消防站室外消防给水总平图 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 经开区横山桥镇 | 建设单位 |  | 常州市武进区横山桥镇人民政府 |
| 设计单位 |  | 常州市规划设计院 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 横山桥镇专职消防救援队新建消防站工程-消防站室外消防给水总平图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.水施01 补充设计依据及管道敷设相关说明；补充倒流防止器设置类型；补充室外消火栓防止机动车撞击措施说明和警示标志；在预留相邻地块消防用水引入管消火栓管道间增设阀门；复核规划市政给水管是否为环状管道？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 巢亚东 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 刘剑 巢亚东 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年4月11日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份