关于施工图设计审查意见的函

中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司：

你单位报送的中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司大功率风力发电机组传动系统产业提升能力建设项目-室外消防给水总平面图（编号：2024S318）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年4月12日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S318

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S318

| 项目名称 |  | 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司大功率风力发电机组传动系统产业提升能力建设项目-室外消防给水总平面图 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 遥观镇大明路东侧、杨园路北侧（WZ080706）地块 | 建设单位 |  | 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏博研工程设计咨询有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司大功率风力发电机组传动系统产业提升能力建设项目-室外消防给水总平面图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.水施01 补充室外消防设施周围设置防止机动车辆撞击设施和设置警示标志说明；补充管道试压相关要求；复核市政给水引入管设置2块水表和倒流防止器？市政给水引入管倒流防止器前未设置室外消火栓；按设置场所回流污染危害程度补充给水管倒流防止器选取类型；复核室外消火栓系统环网阀门和单体引入管的设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郭跃 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 郭跃 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年4月12日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份