关于施工图设计审查意见的函

常州市钟楼区教育局：

你单位报送的月季路西侧、梧桐河南侧地块配套小学-1#~9#楼、地下车库变更（编号2021S1554第三~十一次变更、S1555第二~八次变更、S1556第三~十次变更、S1557第二~九次变更、S1558第二~六次变更、S1559第三~十一次变更、S1560第一~二次变更、S1561第二~九次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年4月18日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2021S1554第三~十一次变更、S1555第二~八次变更、S1556第三~十次变更、S1557第二~九次变更、S1558第二~六次变更、S1559第三~十一次变更、S1560第一~二次变更、S1561第二~九次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2021S1554第三~十一次变更、S1555第二~八次变更、S1556第三~十次变更、S1557第二~九次变更、S1558第二~六次变更、S1559第三~十一次变更、S1560第一~二次变更、S1561第二~九次变更

| 项目名称 |  | 月季路西侧、梧桐河南侧地块配套小学-1#~9#楼、地下车库变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 月季路西侧、梧桐河南侧 | 建设单位 |  | 常州市钟楼区教育局 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 |  | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  |  |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 月季路西侧、梧桐河南侧地块配套小学-1#~9#楼、地下车库变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 贾杰 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1014 |  | 联系电话 |  | 13915897699 |
| 3#楼： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建筑构造及用料表中遗漏顶棚变更。 4#楼： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、变更内容第3条取消5层会议室南侧门，变更图中未见对应修改。 其他： 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周炜凯 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 月季路西侧、梧桐河南侧地块配套小学-1#~9#楼、地下车库变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 1#、2#楼： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、变更图中新增的圈梁请注明尺寸。 2、图中注明变更范围相关部分梁柱板经复核均满足原设计要求。 3#楼： 基本满足规范要求。 4#楼： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、变更图中新增的圈梁请注明尺寸。 5#楼： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、变更图中新增的圈梁请注明尺寸。 2、结变02-02中注明钢筋植筋长度。 地下车库： 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王艳萍 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 刘烨 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0 条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 月季路西侧、梧桐河南侧地块配套小学-1#~9#楼、地下车库变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 6#楼： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、变更图中新增的圈梁请注明尺寸。 7#楼： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、计算书打印字太小，请自行复核后给出结论。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王艳萍 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 刘烨 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0 条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 月季路西侧、梧桐河南侧地块配套小学-1#~9#楼、地下车库变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张子萱 蒋瀛 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 宋丽霞 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 月季路西侧、梧桐河南侧地块配套小学-1#~9#楼、地下车库变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 江伟山 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1008 |  |  | 联系电话 | 18001506098 |
| 3#楼： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、电变-02-03：2AP1箱WP3回路开关、电缆保护不满足要求。 其他： 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 唐洁 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陆文磊 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 月季路西侧、梧桐河南侧地块配套小学-1#~9#楼、地下车库变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 蒋晓晖 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1003 |  | 联系电话 |  | 13815011355 |
| 3#楼： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、暖变-2-03中风管穿越控制室防火隔墙处漏设防火阀。 其他： 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 董辉 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 苏建民 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年4月18日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份