关于施工图设计审查意见的函

常州苏星酒店管理有限公司：

你单位报送的常州苏星酒店管理有限公司改造项目（编号：2024S333）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年4月19日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S333

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S333

| 项目名称 |  | 常州苏星酒店管理有限公司改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区茶山街道茶溪雅园4幢 | 建设单位 |  | 常州苏星酒店管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 华茗设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 2763㎡ | 建筑层数 |  | 4层 |
|  | 建筑高度 | 17.85m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州苏星酒店管理有限公司改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文： 1、部分卫生间位于餐厅上层，不满足《民用建筑通用规范》5.6.2.1条。洗衣房贴临客房，未见隔声减震处理，不满足《宿舍、旅馆建筑项目规范》4.3.7条。 二 、违反强制性标准： 1、首层开向7~8轴扩大封闭楼梯间的储藏窗C2424与楼梯间联通，不满足《建筑设计防火规范》6.4.1.2条。 2、无障碍卫生间门、无障碍客房的门开门侧不满足《无障碍设计规范》3.5.3.5条。 3、无明火厨房产生高温油烟未采用防火门，不满足《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》1.3.4.24条。 三 、其他意见： 1、未见隔墙与外窗封堵措施。4~5轴交A轴处的救援窗请复核是否满足救援要求。 2、客房门设计未见烟密性、自闭要求。 3、有水房间防水做法防水等级、客房隔声做法未明确。 4、电梯厅的门影响疏散。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘全 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐方广 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计1条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州苏星酒店管理有限公司改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 程震 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1010 |  | 联系电话 |  | 13961421663 |
| 一 、违反强制性条文： 1、水平地震作用分项系数取1.3，违反《建筑与市政工程抗震通用规范》GB5500-2021第4.3.2。 2、风机房活载为6KPa，违反《工程结构通用设计规范》GB55001-2021第4.2.2。 3、加固用混凝土采用C35，违反《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021第6.2.1。 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、鉴定报告中原结构梁箍筋采用HPB400，为何种材料？ 2、鉴定报告中宜有设计年代及施工单位并明确使用年限。 3、补充危大专篇。 4、建筑改造图中地面等做法不明，无法指导计算荷载。 5、计算书中场地特征周期取0.55s，请复核确认。 6、根据现场实际情况及后期改造做法补充楼面荷载计算书并复核模型输入，如原有卫生间填平等。 7、消控室活载5KPa是否足够？ 8、大量隔墙荷载输入模型与图纸不符，请检查修改。 9、一层楼梯等荷载未输入，请全面复核并修改荷载输入模型。 10、非改造范围也应该按照使用情况输入荷载后复核原结构，目前未按实际输入荷载。 11、等轴线处荷载计算书打印不全，请重新提供。 12、结-1：复核依据应不低于原设计规范如《混凝土结构设计规范》。 13、太阳能板处活载1.5KPa是否足够及考虑检修荷载？ 14、设计活荷载取值说明不完整，如厨房，餐厅等。 15、未见原始模型构件信息计算书。 16、部分计算配筋小于原始资料且未见相关措施，请全面复核修改。如1层2-4跨板底计算1150，实际12@180（628）。 17、楼板大量管井开洞及相关加固做法未见。 18、计算书中说明为柱加固计算书，而其内容及构件信息均为梁，请复核检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 汤小建 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 林有军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州苏星酒店管理有限公司改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 程震 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1010 |  | 联系电话 |  | 13961421663 |
| 19计算书请明示加固构件做法，相关信息及对应构件所在位置，目前均为文字信息难以对照检查。 20、按照设计说明，复核模型为按照原设计规范，并未执行现行规范。仅复核强度不足的构件采用现行规范复核。未见复核模型计算结果。请补充完整计算书。 21、采用结构胶加固的构件应对原结构进行验算，保证加固部分意外失效时也能具有一定的承载能力。 22、采用钢板等加固时应明确防火要求。 23、一层隔墙构造柱做法未见。 24、加固用结构胶粘剂宜明确类别和等级。 25、本工程结构胶粘剂设计年限为50年，应专门设计并提出相应要求。 26、使用胶粘法加固的构件设计文件中应明确定期检查其工作状态的具体要求。 27、未见检测报告中局部外露钢筋构件的处理措施。 28、明确加固设计软件并提供相应完整计算书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 汤小建 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 林有军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计3条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州苏星酒店管理有限公司改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、消防专篇说明中室外消防用水量及室内消防增压泵的参数与表格不一致。 2、水施-01与水施-02的设计说明一的内容与图纸不匹配。 3、二层淋浴处宜环装供水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 赖日正 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 杨计虹 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州苏星酒店管理有限公司改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 一层强电间弱电间门内开，不满足GB51348-2019，第8.11.3条及表23.4.2。 - 无障碍客房未设置声光报警器，不满足JGJ62-2014，第6.3.5.1条。 - 无障碍客房及其卫生间未设置求助呼叫按钮，不满足GB50763-2012，第3.11.5.3条。 - 无障碍卫生间未设置求助按钮，不满足GB50763-2012，第3.9.3.10条。 - 带洗浴设施的卫生间未采取等电位联结措施，不满足GB51348-2019，第12.10.4条。 6、电气竖井未设置接地干线，不满足GB51348-2019，第8.11.12条。 三 、其他意见： 1、说明三.1，原建筑为丙类厂房与实际情况不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 程广进 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邓伟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 6条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州苏星酒店管理有限公司改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、下列位置未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条： a、一层排风管穿过布草间左侧及强电间上侧隔墙处。 b、二层排风管穿过弱电间右侧及布草间下侧（2处）隔墙处。 c、三层排风管穿过布草间（11轴左侧）下侧及左侧隔墙处（共3处）。 d、四层排风管穿过风机房下侧及左侧隔墙处。 2、不符合施工图设计文件深度规定： a、无楼梯间自然通风窗面积计算详图。 b、消防排烟系统原理图与平面图不符。 c、多联机、分体空调未按GB55015-2021第3.2.12条及第3.2.14条标定APF值。 d、无机械排烟计算书。 三 、其他意见： 1、一层排烟阀手动开启装置宜设在大堂。 2、消防专篇中计算排烟量有误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李景景 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 赵飞飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年4月19日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份