关于施工图设计审查意见的函

常州青珺房地产发展有限公司：

你单位报送的丽华北路东侧、东方西路南侧（QL060302）地块建设项目-1-1幢、2幢室内设计（编号：2024S331）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年4月19日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S331

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S331

| 项目名称 |  | 丽华北路东侧、东方西路南侧（QL060302）地块建设项目-1-1幢、2幢室内设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 青龙街道丽华北路东侧、东方西路南侧 | 建设单位 |  | 常州青珺房地产发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海联创设计集团股份有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 丽华北路东侧、东方西路南侧（QL060302）地块建设项目-1-1幢、2幢室内设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 陆德伟 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1011 |  | 联系电话 |  | 69800137 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、二层平面电梯北侧已改为公共走道，需根据《民用建筑通用规范》第5.3.12条要求复核净宽是否满足1.3mm，。 2、无障碍卫生间应按现行标准采用水平滑动式门或外平开门。 3、二层平面配电间门应按原设计采用防火门。 4、轿厢装修材料燃烧性能应满足A级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 宋泽瑞 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 叶大斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 丽华北路东侧、东方西路南侧（QL060302）地块建设项目-1-1幢、2幢室内设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 宋泽瑞 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 叶大斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 丽华北路东侧、东方西路南侧（QL060302）地块建设项目-1-1幢、2幢室内设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 赵小倩 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王庆 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 丽华北路东侧、东方西路南侧（QL060302）地块建设项目-1-1幢、2幢室内设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 明确灯具安装高度。 - 无障碍卫生间求助按钮安装高度需明确，且系统宜采用安全电压。 3、二层包厢内火灾探测器离墙距离过近。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李响 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陈飞 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 丽华北路东侧、东方西路南侧（QL060302）地块建设项目-1-1幢、2幢室内设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、二层B区防烟分区（物业服务用房：170㎡）面积大于150㎡，违反苏建函消防【2022】506号第4.2.5条。 2、上述防烟分区排烟窗可开启有效面积、该防烟分区周围房间未设计排烟，均不符合GB51251-2017第4.6.3.4条要求。 3、无自然排烟窗可开启有效面积计算详图，不符合苏建消防【2022】6号第4.7.2.3条要求。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 汪新 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 孙琳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年4月19日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份