关于施工图设计审查意见的函

江苏江南农村商业银行股份有限公司：

你单位报送的江南农村商业银行万都商城支行装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S338）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年4月22日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S338

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S338

| 项目名称 |  | 江南农村商业银行万都商城支行装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区雕庄街道凤凰南路285号11幢一层1-3号 | 建设单位 |  | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海东大建筑设计研究院（集团）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 522.2㎡ | 建筑层数 |  | 3层 |
|  | 建筑高度 | 13.05m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江南农村商业银行万都商城支行装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 贾杰 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1014 |  |  | 联系电话 |  | 13915897699 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江南农村商业银行万都商城支行装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施-04：未见钢架墙及轻钢龙骨隔墙做法；未见钢架墙与主体结构的连接做法，其是否会对主体结构刚度有影响；未见钢架墙基础设计。 2、建施-04：未见新增加气块隔墙的材料性能要求，未见圈梁构造柱拉结筋等抗震构造措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张修境 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张建伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江南农村商业银行万都商城支行装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、备餐处排水应注明经隔油处理后排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郭莉娜 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 文如 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江南农村商业银行万都商城支行装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨晓东 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1005 |  |  | 联系电话 | 13861280960 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、补充自动排烟窗的联动控制要求。GB51251-2017第5.2.6条 2、安防系统应能接收消防联动信号，火灾时解除影响疏散的门禁。GB55024-2022第5.3.6条、GB55029-2022第3.5.3条 3、电线电缆应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。GB51348-2019第13.9.1条 三 、其他意见： 1、原设计的消防负荷等级是二级，本次改造是一级负荷，应复核现有供配电系统是否满足一级负荷的供电要求。 2、本次改造应急照明备用电源连续供电时间是1h，原设计（现有系统）是0.5h，不满足改造设计要求。 3、室外敷设的各种线路应采用电缆和控制电缆。 4、火灾报警系统图中未见自动排烟窗的联动控制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周翔 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 刘晓军 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江南农村商业银行万都商城支行装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、暖施04 风管穿设备间及UPS电源间的防火隔墙处应按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设置防火阀，复核该处的空调设置是否合理。 三 、其他意见： - 设计依据增加GB55036-2022、GB55037-2022、GB55022-2021等现行规范标准。 - 暖施02 防烟分区表格中的设计储烟仓厚度参数与平面图不符，余同自查。 3、暖施04 行长室、办公室等空调房间的新风设置未见，余同自查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 庄琛 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 乔启光 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年4月22日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份