关于施工图设计审查意见的函

常州黑牡丹建设投资有限公司：

你单位报送的新龙三路（龙须路-辽河路）工程-秀水河路到辽河路市政工程（编号：2024SS043）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年4月23日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS043

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 新龙三路（龙须路-辽河路）工程-秀水河路到辽河路市政工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 史夕金 |  | 审查号 | 10051-R1004 |  | 联系电话 | 13057100064 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准：无 三、其它意见： 1、建议补充道路渠化渐变段起终点处平面几何线形相关要素。 2、建议补充辽河路交叉口处人行二次过街驻足岛（划线）位置的标注。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 黄鑫 |  |  | 工程规模 | 城市支路，道路长度300m，宽度20m。 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 新龙三路（龙须路-辽河路）工程-秀水河路到辽河路市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 任亮 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1014 | 联系电话 |  | 13961470398 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其它意见： 1、根据《城乡排水工程项目规范》2.2.9条：地下水位较高地区，禁止使用砖砌检查井。核实地下水位并调整检查井材质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张岷 |  |  | 专业负责人 |  |  | 张岷 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年4月23日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份