关于施工图设计审查意见的函

常州独牙体育发展有限公司：

你单位报送的常州独牙体育发展有限公司（上林南苑15#楼）改造项目-装修（建筑、电气专业）（编号：2024S347）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年4月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S347

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S347

| 项目名称 |  | 常州独牙体育发展有限公司（上林南苑15#楼）改造项目-装修（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区横林镇上林南苑7幢3层 | 建设单位 |  | 常州独牙体育发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 浙江汇创设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州独牙体育发展有限公司（上林南苑15#楼）改造项目-装修（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、F轴、5轴处2小时防火隔墙做法未见，应隔断至梁、楼板底，不满足编制深度要求。 三 、其他意见： 1、相邻用房商业区是否为敞开式大空间布置，请核实，至楼梯间安全出口的疏散距离请复核明确。 2、顶面布置图，顶棚乳胶漆达不到A级，有误。 3、大样图中，风管封堵文字重叠，不清楚。防火封堵应同时满足《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020相关要求增加引用。a节点，承托板与窗、防火隔墙之间的缝隙，应采用具有弹性的防火封堵材料封堵。 4、疏散出口门、F轴、5轴的房间疏散门应能在关闭后从任一侧手动开启。设门禁系统的，应具有火灾时自动释放的功能，且人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开，在门内一侧的显著位置设置明显的标识。建消03-2.7.5说明有误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王水峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐樑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州独牙体育发展有限公司（上林南苑15#楼）改造项目-装修（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王水峰 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 徐樑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州独牙体育发展有限公司（上林南苑15#楼）改造项目-装修（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文： 1、插座回路会设置剩余电流保护，不满足GB55024-2022，第4.6.5.2.1）条。 二 、违反强制性标准： 1、人员密集型场所，系统图导线的燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级不满足GB51348-2019，第13.9.1.3条。 三 、其他意见： 1、AL-n20、n21回路，导线相对于断路器规格偏小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李兵 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨宏峰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面1条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年4月25日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份