关于施工图设计审查意见的函

江苏晋陵医疗投资管理有限公司：

你单位报送的晋陵康复医院改扩建工程-1#、3#~5#、地下室（编号：2024S342~S346）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年4月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S342~S346

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S342

| 项目名称 |  | 晋陵康复医院改扩建工程-1# |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 博爱路26号 | 建设单位 |  | 江苏晋陵医疗投资管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  | 常州市名信中元勘察设计有限公司 |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 18058.9㎡ | 建筑层数 |  | 地上5层，地下0层 |
|  | 建筑高度 | 23.92m | 防火等级 |  | 地上二级，地下一级 |
|  | 场地类别 | IV | 人防等级 |  | / |
|  | 设防烈度 | 7度 | 抗震等级 |  | 二级 |
|  | 基础形式 | 桩承台 | 结构体系 |  | 框架结构 |
|  | 基础埋深 | 9.45m | 绿色建筑 等 级 |  | 二星 |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S343

| 项目名称 |  | 晋陵康复医院改扩建工程-3# |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 博爱路26号 | 建设单位 |  | 江苏晋陵医疗投资管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  | 常州市名信中元勘察设计有限公司 |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 3454.8㎡ | 建筑层数 |  | 地上4层，地下0层 |
|  | 建筑高度 | 18.75m | 防火等级 |  | 地上二级，地下一级 |
|  | 场地类别 | IV | 人防等级 |  | / |
|  | 设防烈度 | 7度 | 抗震等级 |  | 三级 |
|  | 基础形式 | 桩承台+防水板 | 结构体系 |  | 框架 |
|  | 基础埋深 | 9.450m | 绿色建筑 等 级 |  | 一星级 |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S344

| 项目名称 |  | 晋陵康复医院改扩建工程-4# |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 博爱路26号 | 建设单位 |  | 江苏晋陵医疗投资管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  | 常州市名信中元勘察设计有限公司 |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 304.3㎡ | 建筑层数 |  | 地上1层，地下0层 |
|  | 建筑高度 | 5.25m | 防火等级 |  | 地上二级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  | / |
|  | 设防烈度 | 7度 | 抗震等级 |  | 二级 |
|  | 基础形式 | 桩承台+防水板 | 结构体系 |  | 框架结构 |
|  | 基础埋深 | -9.95m | 绿色建筑 等 级 |  | 基本级 |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S345

| 项目名称 |  | 晋陵康复医院改扩建工程-5# |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 博爱路26号 | 建设单位 |  | 江苏晋陵医疗投资管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  | 常州市名信中元勘察设计有限公司 |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 82㎡ | 建筑层数 |  | 地上1层，地下0层 |
|  | 建筑高度 | 4.90m | 防火等级 |  | 地上二级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  | / |
|  | 设防烈度 | 7度 | 抗震等级 |  | 二级 |
|  | 基础形式 | 桩承台+防水板 | 结构体系 |  | 框架 |
|  | 基础埋深 | -9.95m | 绿色建筑 等 级 |  | / |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S346

| 项目名称 |  | 晋陵康复医院改扩建工程-地下室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 博爱路26号 | 建设单位 |  | 江苏晋陵医疗投资管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  | 常州市名信中元勘察设计有限公司 |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 19050㎡ | 建筑层数 |  | 地下2层 |
|  | 建筑高度 | -9.2m | 防火等级 |  | 地下一级 |
|  | 场地类别 | IV | 人防等级 |  | 常6核6 |
|  | 设防烈度 | 7度 | 抗震等级 |  | 三级 |
|  | 基础形式 | 桩承台+筏板基础 | 结构体系 |  | 框架 |
|  | 基础埋深 | -9.95m | 绿色建筑 等 级 |  | / |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文： 1、建施-49, 玻璃采光顶TC-1为采用夹层玻璃，不满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015，第8.2.2条。 二 、违反强制性标准： 1、建施-03，仅一部电梯为无障碍电梯，不满足《无障碍设计规范》GB50763-2012，第8.4.2-7条。 2、建施-13，服务台低位服务设施未见，不满足《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021，第3.6条。 3、建施-14，LT4西侧、LT5东侧、B轴~D轴交1/7轴西侧通道净宽不足1.3m，不满足《民用建筑通用规范》GB55031-2022，第5.3.12条。其余楼层同步调整。 4、建施-50，部分6厚安全玻璃使用面积超3㎡，不满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015，第7.1.1条。 三 、其他意见： - 建施-06，缺种植屋面构造做法，保温砂浆不应用于楼面保温隔声。 - 建施-08，防火分区示意图中连廊属于1#楼防火分区，请复核连廊与2#、3#楼的关系以及间距等是否满足规范要求。防火分区示意图中，疏散走道需在图示中表达。 - 建施-13，D轴交7轴弱电间检修门建议开在公共部位。地下室补风口MQ-3d，与门诊药房分属地下、地上两个不同的防火分区，复核两部分开口的防火间距是否满足规范要求。CT南侧气瓶间为何种气体？房间门是否应采用防火门。 - 建施-14，4轴交E轴诊区入口处门应朝疏散方向开启。 - 建施-15，水疗康复中心（预留）北侧开门M1323，建议跟此区域其他门一样做防火门。三层主要功能为儿童康复，建议在公共厕所附近设置母婴室。多层建筑中设置儿童活动场所，至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯。儿童康复区域具体功能需明确。 - 建施-16，PT康复大厅内模拟卫生间的门应朝外开。复核E轴~G轴最远点至安全出口的距离是否满足《建筑设计防火规范》第5.5.17条的要求。 - 建施-41，扶梯与楼层开口部位防护栏杆应示意，并标注做法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 翟焕 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 8、建施-17，复核D轴交1轴排风口与卫生间间距是否满足要求。不应通过内镜中心等候区、肠胃镜复苏区等空间进行疏散。 9、建施-18，复核屋面超过24米部分的面积是否超屋面面积的四分之一，复核玻璃采光顶与周边排风井、排烟井开口部位距离是否满足规范要求。楼梯LT3的应急排烟窗请注明。 10、建施-26，此建筑有少年儿童活动区域，所有楼梯栏杆应采取防止攀滑措施。 11、总平面图中复核室外氧气储罐和1#楼间距是否满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 翟焕 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计1条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 4条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文： 1、建施-07, 二层平面信息机房及信息科办公区域疏散，需经过职工餐厅，不满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022，第7.1.2条。 二 、违反强制性标准： 1、建施-28，部分6厚安全玻璃使用面积超3㎡，不满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015，第7.1.1条。 三 、其他意见： 1、建施-02，地下室抗渗混凝土抗渗等级P6有误。 2、建施-05，保温砂浆不应用于楼面保温隔声。 3、建施-06，电梯层门应注明耐火完整性要求。 4、建施-12，LT02地下室直通室外的门为防火门，，不利于楼梯内烟气散出，需调整。坡道上侧建筑外窗应采取防坠落措施。 5、建施24，护窗栏杆有可踏面，建议调整护栏高度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张海佩 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火1条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施-02，地下室抗渗混凝土抗渗等级P6有误。 2、建施-10，请明确储气罐储存的是何种气体，是否为甲乙类气体？容积为多少？复核南侧排气口与两侧窗间距是否符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张海佩 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-5# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施-04，项目未见外墙保温，消防专篇与构造表不符。 2、建施-06，复核风井开口与控制室门间距是否满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张海佩 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 建施-05，地面做法应增加隔油间、垃圾房等防止油污渗漏的措施。 - 建施-09，防火分区S1借用的安全出口有误，通向的区域与防火分区A1由防火卷帘隔开，不能作为安全出口。复核柴油发电机房上部是否为人员密集场所，储油间油量需标明。 - 建施-10，楼梯至消防泵房的门应设置挡水门槛。 - 建施-34，人防车库部分多个通往密闭通道的门GHM1221，请复核净高是否满足2.1m净高的要求。1-G轴~1-H轴交1-11轴电梯厅至楼梯门净高不应小于2.1m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 翟焕 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-1#、3#~5#、地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 1#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、计算书：复核二层出挑雨蓬活载0.5；复核屋面排烟机房活载取值。复核无机房电梯的设备荷载传力位置及相应的支承构件位置。未见H轴以上高大女儿墙抗风抗震计算。 2、 计算书：未见母筏板信息，未见抗拔桩在恒（恒载有利时的荷载）+水下筏板有限元下的反力；未见按勘察报告估算Ra；未见抗压桩抗拔桩桩身强度计算，未见抗拔桩裂缝计算。 3、计算书：主楼嵌固在地下室顶板，未见计入主楼周边相关地下室范围的刚度比计算结果。 4、结施-01：未明确实心沙砖所依据的技术标准。未列出所有平面房间功能活载限值。 5、 结施-08：灌注桩CYZ1、2、3底部10m为素混凝土段，请核对该区域素混凝土段是否有软土。 3#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、计算书：屋面较多素砼基础，复核设备荷载取值。复核无机房电梯的设备荷载传力位置及相应的支承构件位置。 2、 计算书：未见母筏板信息，未见抗拔桩在恒（恒载有利时的荷载）+水下筏板有限元下的反力；未见按勘察报告估算Ra；未见抗压桩抗拔桩桩身强度计算，未见抗拔桩裂缝计算。 3、计算书：主楼嵌固在地下室顶板，未见计入主楼周边相关地下室范围的刚度比计算结果。 4、结施-01：未列出所有平面房间功能活载限值。 4#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 李昊 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王鸿斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-1#、3#~5#、地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 三 、其他意见： 1、计算书：周期折减系数: 1.00，不妥。 2、复核无机房电梯的设备荷载传力位置及相应的支承构件位置。 5#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、计算书：周期折减系数: 1.00，不妥。 地下室： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、计算书：复核垃圾运输通道活载4.0及设备运输通道10.0是否满足；未见抗压桩抗拔桩桩身强度计算，未见抗拔桩裂缝计算。 2、 计算书：仅有抗浮荷载倒算结果，未见计入桩筏刚度时抗浮计算筏板有限元下的桩反力。 3、计算书及结施-17：施工图上描述，基础形式为桩承台+防水板，而计算书又给出左上角区域中土的承载力计算结果，是否想采用天然地基；该区域桩为抗拔桩，而实际其抗压刚度较土大得多，桩会承受大部分反力，实际筏板沉降和内力计算时未计入桩的刚度。另，计算书给出了恒+活+水的土反力，是否考虑了水头的有利作用，未见筏板标高及最大最低水位标高等信息。抗水板按0.15%不妥，其不属于卧置于地基上的筏板。 4、计算书：对于多塔楼大底板，未见桩刚度，未见沉降后浇带，应计入上述信息考虑主群楼相互作用计算桩及土反力、筏板配筋及沉降，并计算筏板的裂缝及抗剪。 5、结施-25：地下室外墙在负一层楼面处外侧负弯矩钢筋的伸出长度取本跨的1/4，不妥，另未注明参照22G101-1图集的外墙其他构造，比如通长筋的连接范围和连接方式等。 6、结施-67：桩基在单体图中表达，又在车库图中表达，且桩身详图不一致，请核。 7、主楼嵌固在地下室顶板，主楼与地下室顶板相交处，主楼一层与地库顶板高差较大，形成错层，不能有效传递地震力，也未见加强措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 李昊 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王鸿斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-1#、3#~5#、地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 1#、3#~5#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核一下1#房的吊顶空间内是否需设喷头保护。 2、3#开水机处排水宜用耐热排水管过渡。 3、核实一下5#污泥脱水间、加药间等的排水是否需预处理达标后排放。 地下室： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、请提供设计计算书。 2、校核一下自喷系统喷头布置是否满足GB50084-2017第7.2.3条，如需设增补喷头，则应在图中绘出。（如1-10/1-H轴处，自查处理） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 朱杰 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 宋丽霞 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-1#、3#~5#、地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 1#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 一层D轴处弱电间与值班室形成套间，不满足GB51348-2019，第23.2.9.3条。 - 消防水炮处未设置消防水泵启泵按钮，不满足GB55036-2022，第7.0.2条。 3、主要场所照明均匀度要求不满足JGJ312-2013，第8.2.2条。 三 、其他意见： 1、4ATP-dt1、5ATP-dt1、5ATP-dt2进线总开关与出线开关应有级差。 2、一层UPS间门改为向外开启。 3、与暖通专业复核排烟支管上的排烟防火阀熔断后是否需要连锁关闭排烟风机。 4、疏散走道上的疏散指示标志灯应按GB51348-2019，第3.2.9.1.1）条，优先安装在墙柱面上。 5、一层UPS间、纯水间及四层H轴走道处火灾探测器离墙距离过近。 6、一层E轴处更衣室增设火灾探测器。 3#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - UPS间长度超7米时未设2个出口，不满足GB50054-2011，第4.3.2条。 - 厨房间潮湿环境的配电箱IP等级不明确，不满足JGJ64-2017，第5.3.6条。 - 设置空气质量监测的场所未设置实时数据公告装置，不满足DB32/3962-2020，第8.4.3条。 4、WP-7、WP-8进线电缆中性线截面小于相线，未对中性线提出保护要求，不满足GB51348-2019，第7.4.5.2条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 戴斌、徐啸天 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 殷丽杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 6条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-1#、3#~5#、地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 三 、其他意见： - 与暖通专业复核排烟支管上的排烟防火阀熔断后是否需要连锁关闭排烟风机。 4#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 1ATP-yc-WX1回路，导线相对于断路器，规格偏小。 - 抢救室宜设置两组灯具，每组能100%满足正常照明要求。 5#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、引至户外控制箱的配电回路未设置剩余电流保护，不满足GB55024-2022，第4.6.5.2.3）条。 三 、其他意见： - 明确加药间是否存在产生易燃易爆气体的可能性。 地下室： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - B1ATLE2中双电源转换开关规格偏小，不满足GB51348-2019，第7.5.4.3条。 2、柴发机房的出入口设置不满足GB55024-2022，第3.2.4.2条。 三 、其他意见： - 消防专篇中导线的燃烧性能参数标注不完整。 - 与暖通专业复核排烟支管上的排烟防火阀熔断后是否需要连锁关闭排烟风机。 3、充电车位确定后，电气专业配电设计应到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 戴斌、徐啸天 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 殷丽杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 10条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施32 风管穿一层F轴护士站的防火隔墙处应按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设置防火阀，余同自查。 2、暖施19 面积大于50m2的MRI间的灭火方式未见注明，复核是否应按GB55037-2022第8.2.5条设置排烟设施。 三 、其他意见： - 设计说明与绿建专篇的空调室内设计参数不一致。 - 暖施03 人员密度相对较大其变化较大的房间（多功能厅等），宜按GB50189-2015第4.3.13条要求设置室内CO2浓度监测装置。 - 暖施05~07 锅炉房事故通风机P-W-1的参数设备表未见标注；报告厅新风机组的热回收效率应注明；燃气热水炉的氮氧化物排放浓度要求应注明。 - 暖施19 与建筑复核G轴安全前室的建筑定性，是否有前室功能的防烟要求，气瓶间储存物品的类别名称应注明，复核是否需设事故通风。 - 暖施21 建议三层J轴交6轴的采用普通门分隔的内走道（长度超过20m）设置排烟设施。 - 暖施24 复核屋顶加压风机进风口与排烟风机出风口的距离是否能满足苏建函消防【2022】506号文第4.1.15条要求。 - 复核空调末端空气净化相关设计是否均满足DB32/T4401-2022 第10.1.15、10.2.9、10.4.3条等要求。 - 部分空调水管的固定支架未见设置；补充楼梯自然通风窗的节点详图。 9、复核各排风系统的设置均满足GB50139-2014第7.1.15条要求；复核屋顶排风和空调新风的设置是否均满足卫生安全等要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 华航宇 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 苏建民 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施15 风管穿一层D轴门厅的防火隔墙处应按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设置防火阀，余同自查。 三 、其他意见： - 暖施15 荤菜加工等设有机械通风的空调房间，人员所需的新风量应满足GB50736-2012第3.0.6条要求，余同自查。 2、暖施09 机房剖面图1-1的止回阀设置方向有误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 华航宇 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 苏建民 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 暖施01 说明四.3.中治疗室的新风量设计相关有误。 2、暖施04 事故通风设计相关内容应与平面设计一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 华航宇 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 苏建民 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-5# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 华航宇 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 苏建民 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、暖施06 空调水系统的EC（H）R-a值、空调系统的SCOP值等应按GB50189-2015第4.3.9、4.2.12条要求注明，补充绿建专篇相关内容。 三 、其他意见： - 暖施01 部分房间通风换气次数要求说明与表格不一致。 2、暖施21 补风系统PYS-B1-3的阀门开启控制说明有误；与建筑复核柴发机房泄爆口表述是否有误。 3、补充空调水系统最不利环路的水力计算书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 华航宇 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 苏建民 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 晋陵康复医院改扩建工程-1# |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 邢亮 |  | 审查号 |  | 10051-1018 | 联系电话 | 86619903 |
| 建 筑 专 业 | 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施-10，外墙保温材料不应指定产品。 2、二星级证明材料，可调节遮阳面积比例计算书有中置百叶，施工图中未见，请复核。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 翟焕 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 晋陵康复医院改扩建工程-3# |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 邢亮 |  | 审查号 |  | 10051-1018 | 联系电话 | 86619903 |
| 建 筑 专 业 | 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施-09，外墙传热系数的加权平均值，计算书与专篇不一致；项目外窗传热系数不满足而非架空楼板构造的热工性能不满足，请复核。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张海佩 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 晋陵康复医院改扩建工程-4# |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 邢亮 |  | 审查号 |  | 10051-1018 | 联系电话 | 86619903 |
| 建 筑 专 业 | 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施-09，外墙传热系数的加权平均值，热惰性指标和传热系数有误，请复核。玻璃材质计算书与专篇不符。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张海佩 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年4月25日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份