关于施工图设计审查意见的函

常州东方新城商业管理有限公司：

你单位报送的山水路北侧、枫尚路西侧地块项目-1#结构加固变更（编号：2023S915第一次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年4月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023S915第一次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023S915第一次变更

| 项目名称 |  | 山水路北侧、枫尚路西侧地块项目-1#结构加固变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 山水路北侧、枫尚路西侧 | 建设单位 |  | 常州东方新城商业管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 山水路北侧、枫尚路西侧地块项目-1#结构加固变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、经抽查，裙房二层2-3轴、5-6轴/A-D轴局部板底筋不足。余自查。 三 、其他意见： - 计算书： 主楼：地下室布草间活载2.0偏小；六层G轴处库房活载4.0偏小。 裙房：二层补风机房活载5.0是否偏小；三层库房及厨房活载3.5偏小；四层消防电梯机房活载偏小。 补充裙房及地下室楼板加固计算书。 - 请补充钢结构防火设计。 - 建议主楼加固图中仅表示此次加固范围，以免与原图不一致。 - 结变04：1号大样图中明确与原有梁采用植筋连接。 - 结变08：本层加固柱为中柱，加固大样为角柱或边柱，请核。 - 裙房部分明确楼板拆除范围及施工时采取措施。裙房新增电梯井道周边未配置板面钢筋处建议采取粘钢加固。 7、结变10：明确电梯吊钩设置位置及吊重限值。吊钩梁如何锚入两侧圈梁？请复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 潘鸿 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 周剑如 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年4月25日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份