关于施工图设计审查意见的函

常州金阖晟置业有限公司：

你单位报送的中吴大道北侧、白云南路西侧（HX060812-03）地块开发-13#楼建筑、电气、暖通专业变更（编号：2022S498第一次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年4月28日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2022S498第一次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2022S498第一次变更

| 项目名称 |  | 中吴大道北侧、白云南路西侧（HX060812-03）地块开发-13#楼建筑、电气、暖通专业变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区中吴大道北侧、白云南路西侧 | 建设单位 |  | 常州金阖晟置业有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 |  | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  |  |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中吴大道北侧、白云南路西侧（HX060812-03）地块开发-13#楼建筑、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建变施-08，休息室门M1021，净高不满足2.1m疏散出口的最低要求，请复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 赵若云 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 孙宁霞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中吴大道北侧、白云南路西侧（HX060812-03）地块开发-13#楼建筑、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、图中新增的轻钢龙骨石膏板隔墙应索引图集具体做法，图中新增的200后轻质隔墙应有材料型号、规格及圈梁、构造柱拉结筋等抗震构造做法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 赵若云 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 孙宁霞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中吴大道北侧、白云南路西侧（HX060812-03）地块开发-13#楼建筑、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、电梯未设置用电计量，不满足DB32/3962-2020，第10.5.1条。 三 、其他意见： - 照明平面部分灯具与开关图例未见说明。 - 复核二层通向一层楼梯的疏散应急照明照度值。 - 安全出口标志灯与疏散出口标志灯应有区分。 4、电施19~21，建筑底图与其余平面图底图不一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘泽坤 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨荣 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中吴大道北侧、白云南路西侧（HX060812-03）地块开发-13#楼建筑、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、暖变04 物业服务用房W-H轴门洞高度2400mm不满足防烟分区Z1-2的储烟仓厚度要求。GB51251-2017第4.6.2条。 三 、其他意见： 1、与建筑复核楼梯处挡烟垂壁的设置高度及挡烟垂壁的材质要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 钱凯 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 戴于程 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年4月28日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份