关于施工图设计审查意见的函

常州悦城游乐园有限公司：

你单位报送的常州悦城游乐园有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S362）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年4月29日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S362

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S362

| 项目名称 |  | 常州悦城游乐园有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区茶山街道离宫路329号华润国际花园100幢常州万象城L4.L459.L460商铺 | 建设单位 |  | 常州悦城游乐园有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏营特工程咨询设计管理有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 1246㎡ | 建筑层数 |  | 7层 |
|  | 建筑高度 | 40.55m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州悦城游乐园有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、商业大厅与走道相邻处增设多樘卷帘，是何用途是否影响疏散请明确。 2、请复核商业大厅新增门M1524净宽是否满足人员密集场所疏散要求。 3、新增疏散通道上的门应满足净高2100要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 纪铭明 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 包志鹏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州悦城游乐园有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、本项目中有新增150厚轻钢龙骨石膏板隔墙及200厚砖墙，轻钢龙骨隔墙应索引图集具体做法，砖墙应明确墙体材料型号、规格及圈梁、构造柱拉结筋等抗震构造做法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 纪铭明 |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 包志鹏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州悦城游乐园有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核一下5/E轴、5/B轴上部、8/B轴房间等处喷头布置是否正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 安泽鑫 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 朱锦芳 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州悦城游乐园有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文： 1、火灾自动报警系统导线燃烧性能等级未作要求，不满足GB55036-2022，第12.0.16条。 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 关于消防应急照明和疏散指示系统的集中电源蓄电池组在达到使用寿命周期后标称的剩余容量放电时间要求表述不清。 2、消防应急照明和疏散指示系统的集中电源蓄电池组在火灾时的持续供电时间，设计说明与消防专篇不一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 高学涛 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 姚晨 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火1条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州悦城游乐园有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施02 设置排烟系统场所的补风设计应满足GB55036-2022第11.3.6条要求。 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加GB55036-2022、GB55037-2022、GB55022-2021等现行规范标准。 - 确认改造区空调系统有无调整，如有调整，暖通施工图应包含空调设计图纸。 3、暖施04 排烟管道接驳的原排烟系统的风机参数应注明，明确改造区域不降低原建筑相邻边界区域的消防安全水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐军 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 邢天飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年4月29日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份