关于施工图设计审查意见的函

常州市天宁区雕庄街道办事处：

你单位报送的雕庄街道社区卫生服务中心改造工程（编号：2024S360）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年4月30日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S360

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S360

| 项目名称 |  | 雕庄街道社区卫生服务中心改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市劳动东路以南，优胜路以西 | 建设单位 |  | 常州市天宁区雕庄街道办事处 |
| 设计单位 |  | 北京中外建建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 20032.3㎡ | 建筑层数 |  | 地上9层、地下2层 |
|  | 建筑高度 | 40m | 防火等级 |  | 地上一级、地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 雕庄街道社区卫生服务中心改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 建施-05，G轴交14轴残卫的门不满足《无障碍设计规范》GB50763-2012，第3.5.3-4条。服务台等区域的低位服务设施未见不满足第8.4.2-10条。 - 建施-09，新增卫生间未见无障碍卫生间，不满足《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021，第3.2.4条。高层病房未见避难间，不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014，第5.5.24条，其他楼层同步调整。 3、建施-11，办公用房门洞宽不足1m,不满足《办公建筑设计标准》JGJ/T67-2019，第4.1.7条。办公用房走道两侧的墙调整为玻璃隔断，请复核耐火极限，玻璃材质未见注明。请明确房间具体功能，复核是否需要采用甲级防火门。 三 、其他意见： - 建施-01，设计说明深度不满足《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》，工程概况中改造面积与防火分区中改造面积不一致，请复核。 - 建施-02，消防设计专篇深度不满足《常住建【2022】78号》文的要求，具体改造范围需明确，说明中为地下2层~地上4层，图纸中有5~9层图纸，请复核。 - 建施-04，新增墙体的材质，新增门的编号需注明。其他楼层同步调整。 - 建施-05，R轴~S轴交19轴~22轴区域的疏散应按尽端来复核，北侧电梯厅安全出口应至外门处，请重新复核疏散距离是否满足规范要求。22轴交R轴气体井不应直接开向更衣值班间。 - 建施-06，儿童乐园区域属于儿童活动场所应设独立的安全疏散。中医药房区域超75㎡，应设两个安全出口。 - 建施-07，疏散距离标注有误，请复核。防火分区及疏散距离示意图请单独成图。P轴涉及多处调整防火门，是否有防火墙上借用距离，请明确。 - 建施-08，音控室的门建议采用防火门。 - 建施-10，库房的门应采用防火门。 9、应增加前后改造前后的对比图纸，缺构造表、新增门的大样及门窗表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 丁伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 宋小红 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 雕庄街道社区卫生服务中心改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、结4：原设计二层、五层梁板选用C35混凝土，附注中改造部分新浇混凝土等级不满足GB50367-2013第4.1.1条。 三 、其他意见： 1、本工程为局部改造，应对既有建筑局部进行安全性鉴定。 2、请补充楼板加固补强计算书。复核一层库房、二层冷链室、五层储藏室等处原设计结构构件是否满足要求。 3、结1：本工程剩余使用年限超40年，总说明第3.1条按A类建筑不妥。 4、结3：“梁底增加钢筋示意图”中新增钢筋混凝土保护层厚度不小于30mm（13G311-1第63页），连接短筋长度不应小于其直径的5倍（GB50367-2013第5.5.5-1条）。 5、部分加大截面梁正截面受弯承载力考虑原梁底钢筋作用，建议截面加高尺寸适当减小。明确新增钢筋与原结构构件的连接要求，如需植筋，尚应满足植筋间距要求（如结4中JKL-2）。 6、补充U形箍做法示意，且应满足GB50367-2013第9.6.6条。 7、结4：二层P轴两侧梁板存在高差，次梁支座按简支复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 周星晔 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 康艳华 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 雕庄街道社区卫生服务中心改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 水施-30违反 GB50084-2017 7.1.2 地下一层药库喷头间距不满足规范要求，类似问题自查修改。 - 水施49违反GB50974-2014 8.1.5 室内消火栓未成环状布置。 3.水施18 违反GB50015-2019 4.6.3 排水管未设置清扫口。 三 、其他意见： - 水施01 设计说明中部分字体未显示；设计说明中按GB51039-2014 6.2.5条补充相关场所的用水点采用非手动开关和采取防止污水外溅的措施说明。 - 水施06 地下一层Q轴处洗涤池排水排至地库地沟？ - 水施07 一层DR、CT室补充气体灭火系统的种类、形式、主要参数、泄压口设置、防护区围护结构安全要求等说明。 - 水施08 复核二层单个淋浴器采用集中供热的合理性 - 水施15 复核口腔诊室排水是否需单独处理？5#卫生间等有水房间位于一层医疗用房上空请复核相关处理措施。 - 水施17 请复核四层排水支管是否穿越3层手术室上空？ - 水施31 一层扶梯底部未见设置喷头。 - 水施32 复核一层门诊大厅上空设置喷头处净高是否大于8米？ - 水施41 热水供水形式与原施工图不一致，请复核。 - 水施49 新增消火栓从何处接出？部分消火栓系统图与平面图不一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 仲海 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 葛九燕 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 雕庄街道社区卫生服务中心改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文： - 病房楼层空气质量监测系统未设置实施公告监测数据显示装置，不满足DB32/3962-2020，第8.4.3条。 - 三层避难间未设置火灾应急疏散照明，不满足GB55037-2022，第10.1.9.1条。 - 三层避难间入口处未设置指示标志灯，不满足GB55037-2022，第7.1.16.8条。 - 避难间未设置消防专线电话和应急广播，不满足GB55037-2022，第7.1.16.7条。 二 、违反强制性标准： 1、6~8APG1、1ALaf内双电源转换开关规格偏小，不满足GB51348-2019，第7.5.4.3条。 2、9-B1APkt进线N线小于相线 ，未对N线做出保护，且不应切断N线，不满足GB51348-2019，第7.4.5.2条。 3、远方控制的电动机（如电施24中的风机、电施25补风机房风机等）未有就地控制和解除远方控制的措施，不满足GB50055-2011，第2.5.4条。 4、无障碍卫生间未设置求助按钮，不满足GB50763-2012，第3.9.3.10条。 三 、其他意见： - 引用了废止规范。 2、地下二层休息厅、太平间宜设置应急照明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 房宁 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 施启明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火3条 |  |  |  | 功能性等方面1条 |  |  |  | 4条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 雕庄街道社区卫生服务中心改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 蒋晓晖 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1003 |  | 联系电话 |  | 13815011355 |
| 一 、违反强制性条文： 1、多联机的全年性能系数（APF）、房间空调器的全年性能系数（APF）应说明，并应满足GB55015-2021第3.2.12条、第3.2.14条的要求。 2、制冷机房和热交换站应设置冷（热）量计量和补水计量装置。GB55015-2021第3.2.25条、第3.2.26条。 二 、违反强制性标准： 1、地下二层灵车库应设排风。GB50067-2014第8.1.5条。 2、空调新风入口应设中效过滤装置。GB51039-2014第7.1.12条。 3、空调末端装置回风口设计应满足GB51039-2014第7.1.11条的要求。 4、一层急诊部空调应采用可24h连续运行的独立系统。GB51039-2014第7.4.1条. 5、各层空调冷凝水水平干管始端应设扫除口，并标注坡度和坡向。GB50736-2012第8.5.23条。 三 、其他意见： 1、设计依据缺GB55015-2021，GB51039-2014等规范标准。 2、补充通风机的效率，应满足GB19761-2020中通风机能效等级二级的要求 3、地下一、二层X轴处共用风井的补风机出口应有止回措施。 4、二层22/P轴处的候诊区如为独立的防烟分区，则应设排烟。 5、一层大于500m2的场所应补充消防补风设计。 6、地下二层休息厅等房间不应与太平间共用一个排风系统，地下一层药库不应与垃圾房共用一个排风系统。 7、二层通风平面等平面图风管尺寸标注不全。 8、一层23轴处新风进风口处未设密闭阀。 9、二层儿科诊室、候诊室应保持相对正压，请复核。GB51039-2014第7.3.3条. 10、五层存储间宜设置排风而非送风措施，以保持相对负压。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 孔诚 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 周盈盈 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面2条 |  |  | 5条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年4月30日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份