关于施工图设计审查意见的函

江苏晋陵医疗投资管理有限公司：

你单位报送的晋陵康复医院改扩建工程-2#改造工程（编号：2024S358）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年4月30日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S358

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S358

| 项目名称 |  | 晋陵康复医院改扩建工程-2#改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 博爱路26号 | 建设单位 |  | 江苏晋陵医疗投资管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 26474㎡ | 建筑层数 |  | 地上12层，地下1层 |
|  | 建筑高度 | 47.7m | 防火等级 |  | 地上一级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-2#改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 建施-03，仅一部电梯为无障碍电梯，不满足《无障碍设计规范》GB50763-2012，第8.4.2-7条。新增的病床梯应设置无障碍电梯。 - 建施-19，地下室合用前室与车库间未见防火门，不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014，第6.4.3条，请复核合用前室短边是否满足2.4m的最小要求。8轴~9轴改造区域超200㎡，仅有一个安全出口，不满足《建规》第5.5.5条。 - 建施-20，C轴-B轴空调机房开窗与合用前室的窗，间距不足1m，不满足《建规》第6.4.1-1条。消控室防啮齿动物措施未见。 - 建施-21，新增的病床梯帖临病房设置，不满足《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014，第5.1.4-4条。复核7轴东侧疏散通道是否满足1.3m净宽要求。 5、建施-24，无障碍病房未见，病房内的卫生间应设置无障碍卫生间，《综合医院建筑设计标准》DB32/T4401-2022，第7.1.7-4,5条。未见无障碍楼梯。 三 、其他意见： - 建施-01，外墙防水仅适用于新建外墙，原有外墙如何处理？未见表示。 - 建施-02，本项目地下室有部分拆改，需交待此处地下室防水做法。 - 建施-03，电梯层门应注明耐火完整性。 - 建施-22，建筑东侧有连廊，东侧前室窗作为灭火救援窗不合适，避难间的外窗应采用防火窗。 - 建施-24，利用病房做避难间，应注意避难间除外窗、疏散门之外，不应有其他开口。 6、建施-31，东西两端防烟楼梯间至屋面建议直通室外，不应再通过走道至屋面。复核设置增压送风的防烟楼梯间是否在顶层设置应急排烟窗。出屋面楼梯有疏散逃生作用，不应锁闭。机房不应直接布置于病房上方。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜建华 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 5条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 晋陵康复医院改扩建工程-2#改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 邢亮 |  | 审查号 |  | 10051-1018 | 联系电话 | 86619903 |
| 建 筑 专 业 | 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 建施-10，外墙保温材料不应指定产品，外门窗的气密性等级有误。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜建华 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-2#改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、未计入改造前后的用途、抗震设防、抗震等级、质量和刚度变化，综合判定是否需要做抗震鉴定。在进行鉴定时，未明确鉴定执行的标准。鉴定报告中描述“综合抗震能力评定满足B类建筑多层框架”不妥。 2、未见鉴定报告所需的计算书，是否以设计计算书中标注的“1.2恒+1.4活”结果为准，该计算书未写明计算依据、计算目的等文字性信息。 3、“1.2恒+1.4活”计算书中：地下室层数0,0.2Vo分段数为0，γE为1.4，均与实际不符。 4、未见新增钢次梁和混凝土梁端部连接处抗剪计算。 5、结施-06：附注4中等效热阻小于计算值。 6、结施-18：梁板锚固长度没区分没区分上部和下部筋，没区分梁板钢筋锚固的不同。 7、结施-36：2JL6梁底未见加固计算结果，配置1G-200x3在左侧充分利用强度时的锚固够吗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 李昊 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王鸿斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-2#改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、绿建专篇中的太阳能光热勾选有误。 2、复核一下该项目合并后的太阳能供应热水总量是否满足要求。 3、进出建筑物外墙的管线应有定位尺寸。 4、复核一下生活增压供水用水点是否有超压。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 朱杰 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 宋丽霞 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-2#改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 一层E轴交2/01~3轴走道，疏散指示标志间距超标，不满足GB51309-2018，第3.2.9.1.3)条。 2、八层新风机房未设置消防专用电话分机，不满足GB50116-2013，第6.7.4.1条。 三 、其他意见： - 与暖通专业复核排烟支管上的排烟防火阀熔断后是否需要连锁关闭排烟风机。 - 二、三层UPS间门改为向外开启。 - 增补空气质量监测系统框图。 - 四层及以上集中型残疾人用求助呼叫系统平面布线的保护管及导线需明确。 - 汇流机房间等处灯具采用防爆产品，应说明理由。 6、净化机房增设消防电话。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 殷丽杰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 戴斌 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 晋陵康复医院改扩建工程-2#改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文： 1、暖施22、25 楼梯前室内不应穿越或设置排烟管道。GB55037-2022第7.1.8-2条。 二 、违反强制性标准： - 暖施32 风管穿一层2轴病案阅览室的防火隔墙处应按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设置防火阀，余同自查。 - 暖施05 设置排烟系统场所的补风设计应满足GB55036-2022第11.3.6条要求。 3、暖施23 二层E轴排烟口与附近安全出口相邻边缘的水平距离小于1.5m，不满足GB51251-2017第4.4.12条要求，余自查。 三 、其他意见： - 暖施01 复核VIP病房、门厅、走道室内设计参数是否均符合规范要求。 - 暖施01 医疗、办公用房空调系统宜设空气净化消毒装置。 - 暖施02 施工说明六、7条中管材的型号规格、壁厚等参数应明确。 - 暖施04 绿建专篇项目概况中可再生能源种类涉及相关项应勾选。 - 暖施05 设置机械加压是否系统的应急排烟窗应按GB55037-2022第2.2.4条要求表述，并注明由建筑设计。 - 暖施30 复核屋顶加压风机进风口与排烟风机出风口的距离是否能满足苏建函消防【2022】506号文第4.1.15条要求。 - 各病区新、排风系统的设计是否均满足DB32/T4401-2022第10.8.3条要求；部分空调水管的固定支架未见设置。 8、复核各排风系统的设置均满足GB50139-2014第7.1.15条要求；复核屋顶排风和空调新风的设置距离是否均满足卫生安全等要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 华航宇 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 苏建民 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面1条 |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年4月30日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份