关于施工图设计审查意见的函

常州灵动芯光科技有限公司：

你单位报送的常州灵动芯光科技有限公司硅基集成超窄线宽激光器及FMCW光源生产制造项目净化工程（建筑、电气、暖通专业）（编号：2024S383）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年5月6日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S383

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S383

| 项目名称 |  | 常州灵动芯光科技有限公司硅基集成超窄线宽激光器及FMCW光源生产制造项目净化工程（建筑、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区东方智慧科技园一期9栋3-4层 | 建设单位 |  | 常州灵动芯光科技有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏文博建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州灵动芯光科技有限公司硅基集成超窄线宽激光器及FMCW光源生产制造项目净化工程（建筑、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、厂房内设置的库房应为中间仓库，三层库房未明确，丙类中间仓库的防火墙耐火极限应不低于4h，墙体材料、做法不明确，防火墙两侧门窗洞口间距未见，不满足编制深度要求。 2、隔墙（岩棉净化机制板）、吊顶（硫氧镁板）、门窗的材料的耐火极限未明确，应满足GB50073-2013第5.2.4、5.2.5条。地面材料燃烧性能未见，构造做法不明。装修材料的烟密度等级不应大于50。未见洁净区顶棚、隔断节点做法。 3、洁净车间使用供暖、空调时应执行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021，未见相关节能设计。 三 、其他意见： 1、厂房装修面积399平米有误。 2、总说明，防护栏杆不锈钢杆件壁厚有误，；楼梯间水平栏杆高度复核。 3、消防专篇一，设计单位说明有误。消防专篇二，2.5条利用原楼梯，增加说明。2.7条，本工程是否设喷淋不明确，上下窗槛墙高度复核。2.7.6条增加中间仓库防火墙说明。2.8条，自然排烟、机械排烟区说明有误，并与暖通复核一致。2.9增加室内装修设计内容。 4、各平面中房间功能、人数复核，与改造一致。洁净区、非洁净区未见说明。疏散路径上的门应能在关闭后从任一侧手动开启，火灾时不需使用任何工具即能容易地从内部打开。 5、吊顶不应影响自然排烟的开启及窗口的有效面积，复核。 6、灯具图非建筑审查范围，整理图纸目录。立面图对应平面部位不明确，无法判定装修部位要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 朱梦得 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 朱明华 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 3条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州灵动芯光科技有限公司硅基集成超窄线宽激光器及FMCW光源生产制造项目净化工程（建筑、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、请核本工程设计的照明灯具是否有安装高度在2.5米及以下的末端配电回路未设置剩余电流保护器，如有，请予以纠正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李银梅 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 钟国洪 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州灵动芯光科技有限公司硅基集成超窄线宽激光器及FMCW光源生产制造项目净化工程（建筑、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施01 车间无窗房间的新风量设计应满足GB50019-2015第4.1.9条要求，洁净室内的新鲜空气量应满足GB50073-2013第6.1.5条要求。 - 暖施01 保温、保冷材料的性能参数及燃烧性能应注明，厚度及热阻等要求应满足GB51245-2017第5.1.6条要求。 - 防止火灾通过管道蔓延的措施应注明，并满足GB55037-2022第6.3.4、6.3.5条要求。 - 按GB50073-2013第6.2节要求补充洁净室压差控制的相关内容及平面图，空调系统原理图应按各房间风量要求细化。 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加GB55037-2022、GB55022-2021等相关现行规范标准，《建筑设计防火规范》、《洁净厂房设计规范》的版本号有误；室外空气设计参数应按常州地区选用。 - 空调冷热源、洁净度等级及设计换气次数的设计要求等应说明，补充空调负荷计算书；按GB51245-2017相关条文补充节能设计说明。 3、暖施05 四层平面图应与建筑一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈正军 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 朱明华 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 4条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年5月6日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份