关于施工图设计审查意见的函

常州灵动芯光科技有限公司：

你单位报送的常州灵动芯光科技有限公司硅基集成超窄线宽激光器及FMCW光源生产制造项目-消防设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S382）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年5月6日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S382

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S382

| 项目名称 |  | 常州灵动芯光科技有限公司硅基集成超窄线宽激光器及FMCW光源生产制造项目-消防设计（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区东方智慧科技园一期9栋3-4层 | 建设单位 |  | 常州灵动芯光科技有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州灵动芯光科技有限公司硅基集成超窄线宽激光器及FMCW光源生产制造项目-消防设计（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、厂房内设置的库房应为中间仓库，三层库房未明确，丙类中间仓库的防火墙耐火极限应不低于4h，墙体材料不明确，防火墙应设置在具有相应耐火性能的框架、梁等承重结构上，做法及防倒塌性与结构复核。防火墙两侧门窗洞口间距未见。防火墙、防火隔墙与外墙、外墙间的缝隙封堵做法未见，不满足编制深度要求。 2、三层C交3轴传递窗的耐火不明，应满足GB50073-2013第5.2.5条。新增门窗表、救援窗、大样未见。 三 、其他意见： 1、各房间面积，人数、疏散距离未见，疏散路径上的门应能在关闭后从任一侧手动开启，火灾时不需使用任何工具即能容易地从内部打开。 2、50厚金属岩棉夹芯板隔墙、吊顶的耐火极限1.0h，请提供依据。 3、新增门的通行净高不应小于2.1米，净宽不小于0.8米，复核。 4、各测试间、装配间、包装间、备用间的功能不明确。 5、消防专篇2.5条，利用原楼梯，增加说明。2.7条，本工程是否设喷淋不明确，上下窗槛墙高度复核。2.7.6条增加中间仓库防火墙说明。2.8条，自然排烟、机械排烟区说明有误，并与暖通复核一致。 6、附件1，厂房内高温加热方式不明，是否有明火、高温、爆炸危险部位不明确，图纸中同步说明。附件1中储存地点有误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 林韵 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州灵动芯光科技有限公司硅基集成超窄线宽激光器及FMCW光源生产制造项目-消防设计（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈羿潼 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 宋丽霞 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州灵动芯光科技有限公司硅基集成超窄线宽激光器及FMCW光源生产制造项目-消防设计（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 荆辉 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 吴宏阳 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州灵动芯光科技有限公司硅基集成超窄线宽激光器及FMCW光源生产制造项目-消防设计（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施03 部分面积大于50m2的无窗房间（经常有人停留或可燃物较多）应按GB55037-2022第8..2.5条要求设置排烟设施。 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加GB55022-2021等相关现行规范标准；说明中排烟口采用常开排烟防火阀+常闭排烟阀+百叶风口的形式与平面图不一致。 2、长度大于40m的疏散走道（中间采用普通门分隔）未见排烟设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 董辉 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 苏建民 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年5月6日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份