关于施工图设计审查意见的函

常州市城市排水有限公司：

你单位报送的清潭路雨水系统能力及叶家浜水质提升工程-白家浜抽排，蒋家浜抽排，会馆浜抽排，叶家浜抽排及水质提升，清潭路、木梳路管线（编号：2024SS050~SS054）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年4月29日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS050~SS054

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 结 构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 清潭路雨水系统能力及叶家浜水质提升工程-白家浜抽排，蒋家浜抽排，会馆浜抽排，叶家浜抽排及水质提升，清潭路、木梳路管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 白家浜抽排： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、JG20：构架概况1：标准设防类，有误。 2、JG22：KL1、KL2箍筋直径有误。 会馆浜抽排： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、JG-01：总说明4.1.7条明确抗浮水位不低于防洪水位。总说明4.1.2条安全等级二级有误。 叶家浜抽排及水质提升： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、JG-01：总说明4.1.2条安全等级二级有误。 蒋家浜抽排： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、JG-09：明确基础型式、基础持力层、木桩施工图要求等。 2、JG-10：明确双排木桩间距。 清潭路、木梳路管线： 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 徐伯阳 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 徐旭霞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 清潭路雨水系统能力及叶家浜水质提升工程-白家浜抽排，蒋家浜抽排，会馆浜抽排，叶家浜抽排及水质提升，清潭路、木梳路管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 谢吉萍 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1008 | 联系电话 |  | 13861020093 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.设计管道需定位； 2.上书房取水泵房枯水位取不到水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 丁毅 |  |  | 专业负责人 |  |  | 居凯艳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 清潭路雨水系统能力及叶家浜水质提升工程-白家浜抽排，蒋家浜抽排，会馆浜抽排，叶家浜抽排及水质提升，清潭路、木梳路管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 戈晓军 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1004 |  |  | 联系电话 | 13901500227 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 丁毅 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 居凯艳 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年4月29日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份