关于施工图设计审查意见的函

帕克环保技术（常州）有限公司：

你单位报送的帕克环保技术（常州）有限公司新建环保设备研发及生产项目-改造工程（编号：2024S386）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年5月10日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S386

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S386

| 项目名称 |  | 帕克环保技术（常州）有限公司新建环保设备研发及生产项目-改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区星港路58号6幢 | 建设单位 |  | 帕克环保技术（常州）有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 8384㎡ | 建筑层数 |  | 1层 |
|  | 建筑高度 | 13.79m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 帕克环保技术（常州）有限公司新建环保设备研发及生产项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不满足编制深度要求： 1）消防专篇按苏建函消防【2022】536号-既有建筑改造工程重新整理。原设计、改造范围、是否属劳动密集、精细化工、防排烟、室内装修等未见。消防高度复核。 2）门窗改变，未见原门窗图。电动移门材质、做法未见。 3）窗开启位置平面中未明确，隔墙、柱是否影响开启不明。本次立面改动处增加对比、示意。 4）新增楼面、彩钢板屋面构造做法、耐火不明。新增楼面与墙体间的缝隙做法未见。 2、建施09，5厚钢化玻璃单块面积不满足JGJ113-2015第7.1.1-1条。 三 、其他意见： 1、建施01，本次设计未涉及公摊面积79.84平米指何处？ 2、建施01，防火设计5，本丙类车间是否可燃物较多，属于火灾荷载较高的车间，不明确。 3、建施03，各构造做法的适用部位不明确。 4、LT1/2,一层检修门正对梯段处距踏步边缘的距离建议不小于0.6m，水平栏杆大于0.5米时其高度不应小于1.1米，参GB55031-2022第5.3.6、6.6.1条。 5、建施05，一层平面图B`S轴，门的图例、开启扇未见。防火封堵节点窗未见。设备井功能是否为电梯井？图例说明复核。1轴交A、B轴窗后部原土建墙复核，原土建无此墙。各车间使用人数未见，并与附件1复核。 6、B轴门建议参照GB55037-2022第4.2.2-3条，采用防火门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 何依婷 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高伟国 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 帕克环保技术（常州）有限公司新建环保设备研发及生产项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、计算书：钢承板施工荷载取1.5，不满足GB50666-2011第A.0.5。 三 、其他意见： 1、计算书：二层楼面已布置设备，是否需要按实际荷载复核。 2、 计算书：门柱与地圈梁上预埋件采用螺栓连接，门柱薄壁的承压计算够吗？ 3、 计算书：计算书补充软件生成的典型连接节点。 4、 结施-03：未见勘察报告，原基础下采用粉喷桩复核地基，现基础采用天然地基，如何保证地基承载力及变形协调，是否已考虑新建寄出对原基础沉降的影响。 5、 结施-06：楼板开洞小于750mm处，未见钢筋补偿做法。 6、 结施-06：表格下附注，钢梁采用膨胀性防火涂料，其最小厚度7mm/5.5mm有误。 7、 结施-10：未见雨蓬梁与主体结构的连接方式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 邹曙 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 宋磊 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 帕克环保技术（常州）有限公司新建环保设备研发及生产项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 石山东 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 汪研 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 帕克环保技术（常州）有限公司新建环保设备研发及生产项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 复核一层1轴交D轴、E轴、M轴处出口标志灯的设置。 - 火灾报警系统线型表导线型号与消防专篇不一致。 - 复核排烟风机星三角接法的导线配置。 4、原建筑非消防配电系统若有改动，应有相应设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张苏雅 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 张弘刚 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火3条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 帕克环保技术（常州）有限公司新建环保设备研发及生产项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 蒋晓晖 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1003 |  | 联系电话 |  | 13815011355 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王一峰 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 朱天文 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年5月10日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份