关于施工图设计审查意见的函

鲍迪克（常州）热处理有限公司：

你单位报送的鲍迪克（常州）热处理有限公司改建年处理8000万件金属零部件项目-生产车间改造（编号：2024S388）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年5月6日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S388

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S388

| 项目名称 |  | 鲍迪克（常州）热处理有限公司改建年处理汽8000万件金属零部件项目-生产车间改造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区梅花路180号 | 建设单位 |  | 鲍迪克（常州）热处理有限公司 |
| 设计单位 |  | 雅柯钛浦（上海）工程咨询有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 6743.24㎡ | 建筑层数 |  | 1层（局部3层） |
|  | 建筑高度 | 12.45m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 鲍迪克（常州）热处理有限公司改建年处理汽8000万件金属零部件项目-生产车间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、子母防火门小门宽不宜小于450，苏建函消防【2022】506号文-附件1.3.4.32条，FMA1224复核。门窗表中，FMA1222，乙级防火门有误。 2、新增中间仓库、空压机房的防火墙、楼板与原彩钢板外墙、钢柱的缝隙应采取有效的防火封堵措施，做法不明确。防火墙两侧新增门、窗、洞口的间距未见，并与暖通专业同步复核（15轴处同）。 3、附件1中，厂房内成品储存区未见，说明有误。淬火油槽是否在密闭设备内不明确。 4、备件区类别未见，是否为车间应明确。热水器设备间门应采用防火门。变电所是否设带油设备不明确。变电所外门应采用不低于丙级的防火门，且应采取防水淹措施。各房间人数未见，车间二各层使用人数复核。图纸中，增加说明厂房内无明火或高温部位，无爆炸危险部位。 5、三层平面图，IT机房内原杂物间的开门位置、防火隔墙做法不明确。局部一层吊顶平面图中房间名称有误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 毛晨琰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 王悦 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 鲍迪克（常州）热处理有限公司改建年处理汽8000万件金属零部件项目-生产车间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 高镇荣 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 蔡春雷 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 鲍迪克（常州）热处理有限公司改建年处理汽8000万件金属零部件项目-生产车间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘佳 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 陈建栋 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 鲍迪克（常州）热处理有限公司改建年处理汽8000万件金属零部件项目-生产车间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、PDP-AP02、PDP-IT、PDP-ALE，总开关与出线开关应有级差。 2、二层K轴楼梯口处的出口标志灯安装位置有误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 毛灏耘 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 曹霞 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 鲍迪克（常州）热处理有限公司改建年处理汽8000万件金属零部件项目-生产车间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、暖施09 与建筑复核，一层空压机房与中间仓库的外墙排风出口的距离是否需满足GB50016-2014（2018年版）第6.1.3条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李琳 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 赵明霞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年5月6日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份