关于施工图设计审查意见的函

帕克环保技术（常州）有限公司：

你单位报送的帕克环保技术（常州）有限公司新建环保设备研发及生产项目-装修工程（建筑、给排水、电气专业）（编号：2024S392）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年5月13日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S392

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S392

| 项目名称 |  | 帕克环保技术（常州）有限公司新建环保设备研发及生产项目-装修工程（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区星港路58号6幢 | 建设单位 |  | 帕克环保技术（常州）有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 帕克环保技术（常州）有限公司新建环保设备研发及生产项目-装修工程（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不满足编制深度要求：1）消防专篇，未见室内装修专项设计。 2、装施25，E07立面，成品玻璃隔断6厚钢化玻璃单块面积不满足JGJ113-2015第7.1.1-1条。（余自查） 三 、其他意见： 1、装施04，墙面02，防水涂料高度有误。墙面01，干挂墙砖处基层墙体材料不明，是否能受力干挂请与结构专业复核明确。墙面02，硅酸盐板/硅酸钙板湿贴墙砖做法，请提供依据。 2、一层平面图、立面门窗等与原设计复核一致。 3、墙面大样D02,基层墙体为硅酸盐板轻钢龙骨隔墙（耐火极限不低于2h），非钢筋混凝土墙，外装饰面板、阻燃板基层，电视机等与隔墙的有效固定，连接，请与结构复核，明确做法。（余自查） 4、绿植墙面的燃烧性能不明确。 5、装施32，E38,一层楼梯检修门未见，楼梯栏杆高度与原设计复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 何依婷 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高伟国 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 帕克环保技术（常州）有限公司新建环保设备研发及生产项目-装修工程（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 何依婷 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 高伟国 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 帕克环保技术（常州）有限公司新建环保设备研发及生产项目-装修工程（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、坐便器一般自带水封，其下水管上的存水弯可不设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 石山东 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 汪研 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 帕克环保技术（常州）有限公司新建环保设备研发及生产项目-装修工程（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 装修电气设计范围为最末端照明配电箱配出至灯具插座等设备，配电干线属于改造设计范围。 2、一层清洁间若为潮湿区域，照明配电回路宜设置30mA剩余电流保护，且灯具选用满足使用环境的IP等级产品，开关宜设在干燥场所。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张苏雅 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 张弘刚 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年5月13日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份