，

关于施工图设计审查意见的函

常州市创联电源科技股份有限公司：

你单位报送的新建高端智能电源产业化项目（车间）外幕墙装饰工程（编号：2024S398）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年5月13日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S398

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S398

| 项目名称 |  | 新建高端智能电源产业化项目（车间）外幕墙装饰工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 江苏省常州市钟楼区桂花路以东、棕榈路以北 | 建设单位 |  | 常州市创联电源科技股份有限公司 |
| 设计单位 |  | 深圳市万丰装饰设计工程有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 |  | 建筑层数 |  |  |
|  | 建筑高度 |  | 防火等级 |  |  |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 新建高端智能电源产业化项目（车间）外幕墙装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 陆德伟 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1011 |  | 联系电话 |  | 69800137 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、未见幕墙立面分隔，需复核单块钢化玻璃面积及厚度是否满足要求。 2、首层开向室外的疏散门应与原建筑设计图一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 马红伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 肖广仁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 新建高端智能电源产业化项目（车间）外幕墙装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、SJSM-01：设计依据增加抗震通用规范、钢结构通用规范等；说明三.B.中字符有重叠（余同）；说明正文不要写到签字栏中（余同）。 2、SM-MJ：作为一个设计文件，说明中字符大小、字体应统一，请修改。 3、JL-13：钢支架杆件厚度建议由4mm改为5mm。 4、JZ-03：钢支架应有计算书，请核。余同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 马红伟 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 肖广仁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0 条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年5月13日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份