关于施工图设计审查意见的函

常州交投置业有限公司：

你单位报送的中吴大道南侧、采菱路西侧（DN060203-02）地块项目-室外消防给水总平图（编号2024S404）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年5月14日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S404

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S404

| 项目名称 |  | 中吴大道南侧、采菱路西侧（DN060203-02）地块项目-室外消防给水总平图 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 中吴大道南侧、采菱路西侧 | 建设单位 |  | 常州交投置业有限公司 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 |  | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  |  |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中吴大道南侧、采菱路西侧（DN060203-02）地块项目-室外消防给水总平图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 陈阔飞 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1018 |  |  | 联系电话 | 13016886860 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、设计依据中缺GB55037-2022、GB55036-2022规范。 2、地库处的3套水泵接合器应是自动喷水灭火系统水泵接合器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 伍雨亮 |  |  | 专业负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年5月14日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份