关于施工图设计审查意见的函

龙城灶（常州）餐饮管理服务有限公司：

你单位报送的龙城灶（常州）餐饮管理服务有限公司中央厨房改造项目（原弘辉标准厂房二期项目车间四）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S361）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年5月14日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S361

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S361

| 项目名称 |  | 龙城灶（常州）餐饮管理服务有限公司中央厨房改造项目（原弘辉标准厂房二期项目车间四）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区和电路6号 | 建设单位 |  | 龙城灶（常州）餐饮管理服务有限公司 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 3410㎡ | 建筑层数 |  | 6层 |
|  | 建筑高度 | 49.85m | 防火等级 |  | 地上二级 地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 龙城灶（常州）餐饮管理服务有限公司中央厨房改造项目（原弘辉标准厂房二期项目车间四）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文： 1、冷藏库、消毒库应满足GB55037-2022第4.2.3、6.1.1、6.4.2-1条。中间仓库防火墙的承重结构的耐火极限应不低于4h，并与结构复核做法。 二 、违反强制性标准： 1、不满足编制深度要求： 1）建施03，洁净车间、劳动密集型丙类车间燃烧性能未见明确。 2）洁净区与非洁净区范围不明确。 3）各车间面积、使用人数未见。各车间、库房的火灾危险性能未见。是否使用明火、高温部位未明确。除金属粉尘外，是否有其他爆炸危险部位不明。各配料间功能不明。消毒库内使用物质不明，是否有危险化学品，有毒物质不明。 4）车间内有水区不明，排水坡度、防水做法不明。厨房专间等清洁操作区内不应设置排水明沟。食品加工、存放的直接上层不应布置卫生间、浴室等有水房间，未明确。 5）洁净室顶棚耐火极限不应低于0.4h，疏散走道顶棚耐火不应低于1.0h，中空硫氧镁彩钢板构造做法，耐火极限不明，并提供取值依据。 6）未见剖面做法，冷库下层楼顶喷涂50mm聚氨酯保温泡沫做法部位不明确。 7）冷藏库等使用空调处未见节能相关设计。 2、冷库库房采用金属面聚氨酯夹芯板，夹芯板芯材的燃烧性能不应低于B1级，且B1级芯材应为热固性材料，GB50072-2021第4.3.2条。 三 、其他意见： 1、冷藏间制冷剂物质不明，存储方式不明。冷库净高9米有误。 2、岩棉夹芯板隔墙（0.5mm厚彩钢板+50厚岩棉+0.5mm厚彩钢板）耐火极限≥1.0h；冷库专用防火保温板，构造不明，耐火极限不低于4h，请提供依据。（余同） 3、环氧地面、聚氨酯通常达不到A级。存放食品的楼地面面层应采用无污染、无异味、符合卫生防疫的环保材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 殷锡峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 龙城灶（常州）餐饮管理服务有限公司中央厨房改造项目（原弘辉标准厂房二期项目车间四）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 4、设计说明一~三，重复内容较多，请整合。与本工程无关的请删除。 5、消防专篇，劳动密集型企业相关未见。2.5.2电梯井非本次改造，增加说明。2.5.3消火栓嵌墙处做法有误。2.5.5条，增加中间仓库防火墙、楼板，防火门的说明 6、附件1，成品半成品储存方式、地点不明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 殷锡峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火1条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 龙城灶（常州）餐饮管理服务有限公司中央厨房改造项目（原弘辉标准厂房二期项目车间四）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施-06：未见轻钢龙骨隔墙做法；建施图未注明楼面荷载限值；结构复核单中的0.5t/m2是否包含了隔墙的折算荷载，请核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 殷锡峰 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 龙城灶（常州）餐饮管理服务有限公司中央厨房改造项目（原弘辉标准厂房二期项目车间四）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋仁芳 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴晓明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 龙城灶（常州）餐饮管理服务有限公司中央厨房改造项目（原弘辉标准厂房二期项目车间四）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文： 1、火灾自动报警系统中选用的NH型号电线无阻燃性能，不符合GB55036-2022第12.0.16条规定。 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋莹莹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 韩向峰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火1条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 龙城灶（常州）餐饮管理服务有限公司中央厨房改造项目（原弘辉标准厂房二期项目车间四）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文： 1、洁净车间新风量不符合GB50073-2013第6.1.5条要求。 2、无冷热负荷计算书，违反GB55015-2021第3.2.1条。 二 、违反强制性标准： 1、防烟分区5长度大于24m，违反GB51251-2017第4.2.4条。 2、无机械排烟计算书，违反苏建函科【2022】536号第4.7.1.2条。 3、GB55036-2022第11.3.5条未说明，不符合上述文件第4.7.1.3条。 4、不符合施工图设计文件深度规定（空调、通风）： a、GB50243-2016第6.3.8.2条要求未说明。 b、GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条第2段未说明。 c、GB50016-2014（2018年版）第6.1.6条未说明。 d、油烟净化器去除效率及排放浓度未标定。 e、净化空调系统满足GB50073-2013第6.6.1条、第6.6.3条、第6.6.5条及第6.6.6.1条的要求未说明。 三 、其他意见： 1、流转车间、清洗间、半成品加工车间设排烟罩，如使用燃气，则应设事故通风设施。 2、核冷媒管保温厚度（13mm）是否符合GB/T8175要求。 3、空调风管热阻值应标定。 4、吊装的风机、油烟净化设备等应提请结构专业进行结构设计、荷载核算。 5、通风、空调系统柔性风管接头燃烧性能应说明。 6、配料间3、5如经常有人，则应送新风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郭常艳 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋煦亚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面2条 |  |  | 4条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年5月14日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份