关于施工图设计审查意见的函

崇柏特生物科技（常州）有限公司：

你单位报送的崇柏特生物科技（常州）有限公司创新型生物样品核酸提取、检测技术的研发及产业化项目（东方智慧科技园一期12#净化厂房设计-改造设计）建筑、给排水、电气、暖通专业变更（编号：2023S979第一次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年5月17日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023S979第一次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023S979第一次变更

| 项目名称 |  | 崇柏特生物科技（常州）有限公司创新型生物样品核酸提取、检测技术的研发及产业化项目（东方智慧科技园一期12#净化厂房设计-改造设计）建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市经开区东方生命健康产业园标准厂房10号楼 | 建设单位 |  | 崇柏特生物科技（常州）有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海贝昱建筑规划设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 崇柏特生物科技（常州）有限公司创新型生物样品核酸提取、检测技术的研发及产业化项目（东方智慧科技园一期12#净化厂房设计-改造设计）建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准： 1、不满足编制深度要求： 1）三层各房间面积、人数未见。实验室、试剂准备、制备区、扩增区、产物分析的功能、使用物资不明确。疏散走道不明。 2）1轴消防救援窗口定位尺寸未见。E轴缓冲间隔墙是否影响窗口净宽不明。 3）纯水间楼面做法、排水不明。剖面未见。 三、其他意见： 1、疏散路径上的门应能在关闭后从任一侧手动开启，火灾时不需使用任何工具即能容易地从内部打开。 2、顶棚100厚单玻镁岩棉金属壁板吊顶的材料做法不明确，耐火极限不低于1h，请提供依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王浩 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 李伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 崇柏特生物科技（常州）有限公司创新型生物样品核酸提取、检测技术的研发及产业化项目（东方智慧科技园一期12#净化厂房设计-改造设计）建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准：无 三、其他意见： 1、补轻质隔墙做法（如选用图集）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 顾强 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张金菊 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 崇柏特生物科技（常州）有限公司创新型生物样品核酸提取、检测技术的研发及产业化项目（东方智慧科技园一期12#净化厂房设计-改造设计）建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准：无 三、其他意见： 1、纯水管道上阀门设置不到位。 2、核实一下室外消防用水水源是否正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 贾子洁 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 陈阔飞 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 崇柏特生物科技（常州）有限公司创新型生物样品核酸提取、检测技术的研发及产业化项目（东方智慧科技园一期12#净化厂房设计-改造设计）建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈莹狄 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 黄圣凯 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 崇柏特生物科技（常州）有限公司创新型生物样品核酸提取、检测技术的研发及产业化项目（东方智慧科技园一期12#净化厂房设计-改造设计）建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一、违反强制性条文： 二、违反强制性标准： - 暖施42b 建筑面积大于50m2的无窗房间（制备区、样品接收等）应按GB55037-2022第8.2.5条设置排烟设施。 三、其他意见： 1、暖施14a 三层PCR通风系统流程图的送、排风系统，房间名称应与平面图一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 高春梅 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 周耀元 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0 条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年5月17日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

产值计算表

建筑类型：                                              填表日期：2024.5.17

| 项目名称 |  | 崇柏特生物科技（常州）有限公司创新型生物样品核酸提取、检测技术的研发及产业化项目（东方智慧科技园一期12#净化厂房设计-改造设计）建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  | 编号 |  | 2023S979第一次变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 |  | 面积（㎡） |  |  |  |  |  | 工程等级 |  |  |
|  |  | 收费标准（元/㎡） |  |  |  |  |  | 收费金额（元） |  |  |
| 专项工程 | 装饰□ | 面积（㎡） |  |  |  |  |  | 预算投资（元） |  |  |
|  | 幕墙□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轻钢□ | 收费标准（‰） |  |  |  |  |  | 收费金额（元） |  |  |
|  | 智能□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产值系数 |  |  |  | 1.0 |  | 计算产值（元） |  |  |  |  |
| 类别系数 |  |  |  |  |  | 住宅楼一次受理面积 |  |  |  |  |
| 类别 专业 |  |  | 审查人员 |  |  |  | 比例（％） |  |  | 产值（元） |
| 建筑 |  |  | 邢□、许□、张□、白 |  |  |  | 37.7% |  |  |  |
| 结构 |  |  | 袁□、盛□、袁蓓□ 徐荣华、汤□、李□ |  |  |  | 5% |  |  |  |
| 给排水 |  |  | 唐、王健□ |  |  |  | 16.6% |  |  |  |
| 电气 |  |  | 汤、杨重义□ |  |  |  | 21.1% |  |  |  |
| 暖通（净化空调+冷热源） |  |  | 朱□、顾 |  |  |  | 19.6%×1.5 |  |  |  |
| 勘察 |  |  | 王□、韩□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 崇柏特生物科技（常州）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、产值系数：住宅小区50000平方米及以下为0.85，住宅小区5万～10万平方米为0. 75，10万以上为0.65；公建5000平方米及以下为1.4，5000平方米～10000平方米为1.35，10000平方米及以上为1.3。以上面积指标为一次受理面积。

2、当某专业缺项时将其产值比例折算到其它各专业，以项目总比例100%计。

3、以上收费计算仅用于计算产值。

工程变更审查工作量汇总表

日期：2024年5月17日

| 建设单位 | 崇柏特生物科技（常州）有限公司 |  | 编 号 | 2023S979 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 崇柏特生物科技（常州）有限公司创新型生物样品核酸提取、检测技术的研发及产业化项目（东方智慧科技园一期12#净化厂房设计-改造设计）建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  | 变更次数 | 第一次 |
| 审查工作量 | 专 业 | 审查人员 | 工作量（%） | 日 期 |
|  | 建 筑 |  |  |  |
|  | 结 构 |  |  |  |
|  | 给排水 |  |  |  |
|  | 电 气 |  |  |  |
|  | 暖 通 |  |  |  |
|  | 勘 察 |  |  |  |
| 报审单位意见 | 签名： |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

说明：1、本表格由审查人员填写。

2、变更前审查工作量为100%。