关于施工图设计审查意见的函

常州市正衡致远实业投资有限公司：

你单位报送的常州市正衡中学新建项目-5#6#楼及12#楼食堂厨房内装方案及施工图设计-5#6#楼食堂厨房内装、12#楼食堂厨房内装建筑、给排水、电气专业变更（编号：2021S363~S364第一次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年5月17日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2021S363~S364第一次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2021S363~S364第一次变更

| 项目名称 |  | 常州市正衡中学新建项目-5#6#楼及12#楼食堂厨房内装方案及施工图设计-5#6#楼食堂厨房内装、12#楼食堂厨房内装建筑、给排水、电气专业变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 天宁区雕庄街道 | 建设单位 |  | 常州市正衡致远实业投资有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市正衡中学新建项目-5#6#楼及12#楼食堂厨房内装方案及施工图设计-5#6#楼食堂厨房内装、12#楼食堂厨房内装建筑、给排水、电气专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王雅珍 |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 斯维 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市正衡中学新建项目-5#6#楼及12#楼食堂厨房内装方案及施工图设计-5#6#楼食堂厨房内装、12#楼食堂厨房内装建筑、给排水、电气专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、消防设计专篇格式与本专业内容均不满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 沈盈 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 陈卫 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市正衡中学新建项目-5#6#楼及12#楼食堂厨房内装方案及施工图设计-5#6#楼食堂厨房内装、12#楼食堂厨房内装建筑、给排水、电气专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨晓东 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1005 |  |  | 联系电话 | 13861280960 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、消防设计专篇的电气说明不全，应按参考样式说明消防相关内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王丞 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 谢作斌 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年5月17日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

产值计算表

建筑类型：                                                填表日期：2024.5.17

| 项目名称 |  | 常州市正衡中学新建项目-5#6#楼及12#楼食堂厨房内装方案及施工图设计-5#6#楼食堂厨房内装、12#楼食堂厨房内装建筑、给排水、电气专业变更 |  |  |  |  |  | 编号 |  | 2021S363~S364第一次变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 |  | 面积（㎡） |  |  |  |  |  | 工程等级 |  |  |
|  |  | 收费标准（元/㎡） |  |  |  |  |  | 收费金额（元） |  |  |
| 专项工程 | 装饰□ | 面积（㎡） |  |  |  |  |  | 预算投资（元） |  |  |
|  | 幕墙□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轻钢□ | 收费标准（‰） |  |  |  |  |  | 收费金额（元） |  |  |
|  | 智能□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产值系数 |  |  |  | 1.0 |  | 计算产值（元） |  |  |  |  |
| 类别系数 |  |  |  |  |  | 住宅楼一次受理面积 |  |  |  |  |
| 类别 专业 |  |  | 审查人员 |  |  |  | 比例（％） |  |  | 产值（元） |
| 建筑 |  |  | 许□、沈□、张□、白、 陆德伟□ |  |  |  | 65% |  |  |  |
| 结构 |  |  | 袁□、盛□、袁蓓□ 徐荣华□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 给排水 |  |  | 唐 |  |  |  | 11.6% |  |  |  |
| 电气 |  |  | 汤□、杨晓东 |  |  |  | 23.4% |  |  |  |
| 勘察 |  |  | 王□、韩□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 常州市正衡致远实业投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、产值系数：住宅小区50000平方米及以下为0.85，住宅小区5万～10万平方米为0. 75，10万以上为0.65；公建5000平方米及以下为1.4，5000平方米～10000平方米为1.35，10000平方米及以上为1.3。以上面积指标为一次受理面积。

2、当某专业缺项时将其产值比例折算到其它各专业，以项目总比例100%计。

3、以上收费计算仅用于计算产值。

工程变更审查工作量汇总表

日期： 2024年5月17日

| 建设单位 | 常州市正衡致远实业投资有限公司 |  | 编 号 | 2021S363~S364 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 常州市正衡中学新建项目-5#6#楼及12#楼食堂厨房内装方案及施工图设计-5#6#楼食堂厨房内装、12#楼食堂厨房内装建筑、给排水、电气专业变更 |  | 变更次数 | 第一次 |
| 审查工作量 | 专 业 | 审查人员 | 工作量（%） | 日 期 |
|  | 建 筑 |  |  |  |
|  | 结 构 |  |  |  |
|  | 给排水 |  |  |  |
|  | 电 气 |  |  |  |
|  | 暖 通 |  |  |  |
|  | 勘 察 |  |  |  |
| 报审单位意见 | 签名： |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

说明：1、本表格由审查人员填写。

2、变更前审查工作量为100%。