关于施工图设计审查意见的函

常州市荣达恩荣建设发展有限公司：

你单位报送的常和路东侧、华通路南侧地块项目-1#2#3#4#幕墙工程（编号：2024S407）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年5月16日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S407

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S407

| 项目名称 |  | 常和路东侧、华通路南侧地块项目-1#2#3#4#幕墙工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区遥观镇，北至华通路、西至常和路 | 建设单位 |  | 常州市荣达恩荣建设发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常和路东侧、华通路南侧地块项目-1#2#3#4#幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、玻璃幕墙传热系数、得热系数与原设计要求不符（含计算书）。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 梁峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 方天宇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常和路东侧、华通路南侧地块项目-1#2#3#4#幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、未见详图节点编号，计算内容未与相应设计施工图节点编号对应，节点详图连接做法不详。 2、采光顶计算中，梁面外计算长度取节间距离有误；请根据建筑耐火等级确定是否需进行防火设计。 3、计算书中的“框架柱”，实际为平面格构式立柱，其与主体结构的连接假定不明确，并复核该支座计算假定与相对应的施工图连接做法是否一致。 4、外包梁的铝板龙骨尺寸较大，未见其计算，并复核其对主体结构的传力。外包柱的铝板龙骨尺寸较大，未见其计算，并复核其对主体结构的传力，另外也未见该外包立柱的柱底连接做法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 袁国辉 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 陈绍剑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0 条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年5月16日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份