关于施工图设计审查意见的函

常州市总工会：

你单位报送的常州市总工会文化宫广场东南转角楼改造项目结构专业变更（编号：2023S1183第二次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年5月16日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023S1183第二次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023S1183第二次变更

| 项目名称 |  | 常州市总工会文化宫广场东南转角楼改造项目结构专业变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区天宁街道延陵西路2号 | 建设单位 |  | 常州市总工会 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 层 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市总工会文化宫广场东南转角楼改造项目结构专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 房洋洋 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 方劲辉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0 条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。审查通过。 审查室负责人： 日期：2024年5月16日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

产值计算表

建筑类型：                                                 填表日期：2024.5.16

| 项目名称 |  | 常州市总工会文化宫广场东南转角楼改造项目结构专业变更 |  |  |  |  |  | 编号 |  | 2023S1183第二次变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 |  | 面积（㎡） |  |  |  |  |  | 工程等级 |  |  |
|  |  | 收费标准（元/㎡） |  |  |  |  |  | 收费金额（元） |  |  |
| 专项工程 | 装饰□ | 面积（㎡） |  |  |  |  |  | 预算投资（元） |  |  |
|  | 幕墙□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轻钢□ | 收费标准（‰） |  |  |  |  |  | 收费金额（元） |  |  |
|  | 智能□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产值系数 |  |  |  | 1.0 |  | 计算产值（元） |  |  |  |  |
| 类别系数 |  |  |  |  |  | 住宅楼一次受理面积 |  |  |  |  |
| 类别 专业 |  |  | 审查人员 |  |  |  | 比例（％） |  |  | 产值（元） |
| 建筑 |  |  | 许□、沈□、邢□、白□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构 |  |  | 袁□、盛□、袁蓓□ 徐荣华□、汤 |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 给排水 |  |  | 唐□、王□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气 |  |  | 汤□、杨重义□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 暖通（空调） |  |  | 朱□、蒋晓辉□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察 |  |  | 王□、史□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 常州市总工会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、产值系数：住宅小区50000平方米及以下为0.85，住宅小区5万～10万平方米为0. 75，10万以上为0.65；公建5000平方米及以下为1.4，5000平方米～10000平方米为1.35，10000平方米及以上为1.3。以上面积指标为一次受理面积。

2、当某专业缺项时将其产值比例折算到其它各专业，以项目总比例100%计。

3、以上收费计算仅用于计算产值。