关于施工图设计审查意见的函

常州经开区丁堰圣均体育用品店：

你单位报送的常州经开区丁堰圣均体育用品店室内装修工程-改造工程（原东城路东侧、东方二路南侧地块（常青.里巷文化旅游街区）项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S409）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年5月21日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S409

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S409

| 项目名称 |  | 常州经开区丁堰圣均体育用品店室内装修工程-改造工程（原东城路东侧、东方二路南侧地块（常青.里巷文化旅游街区）项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区丁堰街道东城路88号水运里文旅中心1-42号 | 建设单位 |  | 常州经开区丁堰圣均体育用品店 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 3578㎡ | 建筑层数 |  | 地下1层 |
|  | 建筑高度 | 4.1m | 防火等级 |  | 地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州经开区丁堰圣均体育用品店室内装修工程-改造工程（原东城路东侧、东方二路南侧地块（常青.里巷文化旅游街区）项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施04，表1.3.3中仅对4层局部区域改造有误。 2、建施05，地下室设台球桌及VIP体验室，设计说明中为超市，请明确地下室具体使用功能，若为娱乐功能，请防火分区等均应重新调整。 3、建施05，公共建筑内的电梯宜设电梯厅，建议保留电梯厅的门。项目若为自选营业厅，请复核通道是否能满足《商店建筑设计规范》JGJ48-2014,第4.2.7条。15轴，17轴交AP轴出入口处有台球桌遮挡出入口，建议放大。VIP体验室具体功能为何？若非超市同类功能，需与超市间采用防火分隔措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 殷锡峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州经开区丁堰圣均体育用品店室内装修工程-改造工程（原东城路东侧、东方二路南侧地块（常青.里巷文化旅游街区）项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、情况说明中改造前使用荷载限值应与原设计相符，改造后使用荷载应满足GB55001-2021第4.2.2条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 殷锡峰 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州经开区丁堰圣均体育用品店室内装修工程-改造工程（原东城路东侧、东方二路南侧地块（常青.里巷文化旅游街区）项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 水施05 平面图中缺预留地上建筑消火栓接口；VIP房间增设灭火器以满足严重危险场所灭火器最大保护距离要求，类似问题自查修改。 - 水施06 喷淋平面图中直立型喷头设置区域补充结构梁图并复核是否满足GB50084-2017 7.2.1条。 - 水施01 设计说明中补充减压稳压消火栓设置说明；地下室喷淋管材选用与原施工图说明不一致；喷淋系统阀门说明错误。 - 水施04 消防专篇中喷淋系统喷水强度错误，类似问题自查修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋仁芳 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴晓明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州经开区丁堰圣均体育用品店室内装修工程-改造工程（原东城路东侧、东方二路南侧地块（常青.里巷文化旅游街区）项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、导线选用要求不满足GB51348-2019，第13.9.1.5条。 三 、其他意见： 1、明确火灾报警探测器是按有吊顶设置还是无吊顶设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋莹莹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 韩向锋 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州经开区丁堰圣均体育用品店室内装修工程-改造工程（原东城路东侧、东方二路南侧地块（常青.里巷文化旅游街区）项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文： 1、无冷热负荷计算书，违反GB55015-2021第3.2.1条。 二 、违反强制性标准： 1、18-AJ轴左上侧无外窗的污水间未设机械排风，违反GB50736-2012第6.3.7条。 2、不符合施工图设计文件深度规定： a、GB55036-2022第11.3.5条未说明。 b、冷凝水支管坡度未说明。 c、风管软接头燃烧性能未说明。 d、《江苏省既有建筑改造消防设计技术要点（试行）》不能作为设计依据。 e、8-AP轴下侧及17-AE轴上侧无外窗的办公室未送新风。 3、无机械排烟计算书，违反苏建消防【2022】6号第4.7.1条。 三 、其他意见： 1、核空调室外机设置是否符合GB50736-2012第10.1.2条及第10.1.3条要求。 2、施工总说明中四、（五）.4条“...石棉绳...”如不符合要求，则应修改设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郭常艳 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋煦亚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面1条 |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年5月21日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份