关于施工图设计审查意见的函

常州久柒创艺装饰工程有限公司：

你单位报送的常州久柒创艺装饰工程有限公司装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S411）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年5月21日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S411

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S411

| 项目名称 |  | 常州久柒创艺装饰工程有限公司装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区清潭西路8号、8-1号、20号 | 建设单位 |  | 常州久柒创艺装饰工程有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏博研工程设计咨询有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 5526㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州久柒创艺装饰工程有限公司装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、虽为原设计，建议完全分隔LT2地上地下部分。并复核该楼梯首层M轴外窗处封堵是否满足规范要求。 2、请复核本次改造的防火分区划分是否与原设计一致，如否应保障未改造部位满足要求，首层9轴交B轴处防火墙两侧门窗洞口间距是否满足规范要求（含空调夹层部位）。 3、复核新增救援窗内侧是否存在防护栏杆。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜丽丽 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 姜雪峰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州久柒创艺装饰工程有限公司装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、新增隔墙中，加气砼砌块墙体应有材料型号规格及圈梁构柱拉结筋等抗震构造做法；轻钢龙骨隔墙应索引图集具体做法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 姜丽丽 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 姜雪峰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州久柒创艺装饰工程有限公司装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核一下原有消防设施是否满足本次改造要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郑立立 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王夏慧 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州久柒创艺装饰工程有限公司装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 三 、其他意见： 1、二、三层声光报警器的设置间距偏大，其数量应增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 顾陈婷 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王红 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州久柒创艺装饰工程有限公司装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不符合施工图设计文件深度规定： a、二层排风管穿过1A轴右侧工具间防火隔墙处未设防火阀。 b、一层门厅排烟参数错误，且排烟窗顶高出吊顶0.45m。 c、一层前台、客诉室未送新风（管理室、资料室如常有人，则应送新风）。 三 、其他意见： 1、请与建筑专业核实，二、三层9-M轴右侧新风口与其右侧楼梯窗洞的距离是否符合GB50016-2014（2018年版）第6.4.1.1条要求。 2、一层9轴右侧2个非阴影区的楼梯间，如有变更，则应符合GB51251-2017第3.2.1条要求。 3、核冷媒管保温是否符合GB/T8175要求。 4、二层打印区宜设排风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张昆 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 张昆 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年5月21日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份