关于施工图设计审查意见的函

常州农供农贸市场管理有限公司：

你单位报送的光华路智慧农贸市场升级改造项目（改造）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S420）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年5月21日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S420

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S420

| 项目名称 |  | 光华路智慧农贸市场升级改造项目（改造）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区茶山街道红梅南路999号 | 建设单位 |  | 常州农供农贸市场管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 8000㎡ | 建筑层数 |  | 4层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 光华路智慧农贸市场升级改造项目（改造）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文： 1、7~8轴交A~B轴楼梯首层直通室外的门小于计算宽度；二层开向各楼梯间的门净宽均小于设计要求，不满足《建筑防火通用规范》7.1.2.1条。复核7~8轴交A~B轴楼梯是否满足封闭楼梯间的要求（余同）。 二 、违反强制性标准： 1、首层取消公厕应经相关部门认可，二层应设无障碍厕位，明确无障碍电梯或楼梯。 2、楼地面防水应明确等级及部位，水产等部位应为一级。 三 、其他意见： 1、地上地下楼梯未完全分隔，建议按规范做提升调整。复核消控室防水淹措施。 2、二层扶梯侧的通道正常为主要人员使用通道，宜按主要通道宽度设计。 3、首层部分外窗该门联窗应明确节能等要求，复核室内外高差，未见立面，复核出入口上部是否存在玻璃幕墙。 4、应按既有建筑改造要求编写消防专篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋俊 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 周敏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火1条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 光华路智慧农贸市场升级改造项目（改造）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施-N01:设计总说明六、4条苏G01-2003为废止图集。 2、建施-N01:设计总说明六、4条构造柱和腰梁未见做法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 吴刚 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 吴刚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 光华路智慧农贸市场升级改造项目（改造）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 原设计图中自喷系统设计水量为30L/S，现设计说明第七.2表中设计水量为40L/S,如何满足未有交代。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 高雅文 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 周玮 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 光华路智慧农贸市场升级改造项目（改造）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、本工程属中型商业建筑，其营业厅选取的线缆类型不满足JGJ48-2014第7.3.14条规定，请修改。 2、本工程建筑面积大于5000㎡，其疏散走道和主要疏散路径的地面上未增设能保持视觉连续的疏散指示标志。，不符合GB50016-2014第10.3.6条之2款规定。 3、水产区交流380V/220V配电箱设置在2区内，不符合JGJ392-2016第4.5.5条规定。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋煜君 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 蒋煜君 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 光华路智慧农贸市场升级改造项目（改造）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、无机械排烟计算书，违反苏建消防【2022】6号第4.7.1条。 2、不符合施工图设计深度规定要求： a、冷凝水管为UPVC管，穿过防火隔墙、楼板处防火措施未说明。 b、排烟排风系统上用于平时排风的阀门着火时应关闭，设计未予说明，且不应采用280℃关闭。 c、《江苏省既有建筑改造消防设计技术要点（试行）》不能作为设计依据。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 毛金妹 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王卿 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年5月21日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份