关于施工图设计审查意见的函

上海西贝浩驰餐饮管理有限公司：

你单位报送的上海西贝浩驰餐饮管理有限公司离宫路分公司（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S456）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年5月24日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S456

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S456

| 项目名称 |  | 上海西贝浩驰餐饮管理有限公司离宫路分公司（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区茶山街道离宫路329号华润国际花园100幢常州万象城L5FL547、L548号商铺 | 建设单位 |  | 上海西贝浩驰餐饮管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 浙江汇创设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 424㎡ | 建筑层数 |  | 7层 |
|  | 建筑高度 | 40.55m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 上海西贝浩驰餐饮管理有限公司离宫路分公司（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、请明确食品加工是否存在高温油烟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王水峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐樑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 上海西贝浩驰餐饮管理有限公司离宫路分公司（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、本次装修图中新增的隔墙荷载等应提供结构专业复核计算书，并明确复核结果对原结构的影响。 2、图中有100厚加气砼砌块墙体，而“情况说明”中未提及，请核结构强度，并应有材料型号规格及圈梁、构造柱拉结筋等抗震构造做法。轻钢龙骨隔墙应索引图集具体做法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 范雅利 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 冯斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 上海西贝浩驰餐饮管理有限公司离宫路分公司（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、未见消防设计说明。 2、核实一下热厨区域自喷系统喷头选型是否正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐金金 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王晨煜 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 上海西贝浩驰餐饮管理有限公司离宫路分公司（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨晓东 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1005 |  |  | 联系电话 | 13861280960 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、说明厨房是否使用燃气，有燃气的应设置可燃气体报警系统并补充事故风机相关设计。 2、集中控制型应急照明集中电源由专业人员管理，不宜设在商铺内。 3、风阀联动控制的数量、位置与原设计不一致，应复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李兵 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨宏峰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 上海西贝浩驰餐饮管理有限公司离宫路分公司（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分））改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 蒋晓晖 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1003 |  | 联系电话 |  | 13815011355 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 鲁云 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 郑锐 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年5月24日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份